## Slide 1: KHÓA TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Module 4.7.
Thực trạng, tiềm năng TKNL trong ngành Chế biến hải sản
Đối tượng: Cán bộ Kỹ thuật
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: Nội dung
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam
Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản tại Việt Nam

## Slide 3
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam

## Slide 4: MỤC TIÊU
Hiểu được thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam
Hiểu được thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành nhựa tại Việt Nam

## Slide 5: Thảo luận
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Theo bạn, lĩnh vực nào sử dụng nhiều năng lượng nhất ở Việt Nam?
Xác định các đối tượng sử dụng năng lượng trong ngành chế biến thủy sản?
Công ty của bạn chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nào?
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) của công ty bạn là gì?
Thuyết trình trong 5 phút

## Slide 6: Đặc điểm tiêu thụ NL trong công nghiệp ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3.491 (năm 2023) cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (DEUs) tổng tiêu thụ năng lượng khoảng 40.586.299 TOE. Trong đó DEUs thuộc ngành công nghiệp chiếm phần lớn và có 2.864 cơ sở và tổng tiêu thụ khoảng 39.583.611 TOE (97.5% trên tổng các DEU). Công nghiệp Việt Nam có ưu thế rất lớn về TKNL.
Trong đó, ngành thủy sản có 80-90 DEU, chiếm 3,14% tổng số DEU
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống Quản lý Năng lượng ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 7: Tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo ngành ở VN
Chart: 2022
| Công nghiệp | Nông nghiệp | GTVT | Dịch vụ | Dân dụng | Phi năng lượng
 | 0.519 | 0.05 | 0.208 | 0.037 | 0.139 | 0.047
Chart: 2023
| Công nghiệp | Nông nghiệp | GTVT | Dịch vụ | Dân dụng | Phi năng lượng
 | 0.523 | 0.05 | 0.206 | 0.037 | 0.135 | 0.048

## Slide 8: CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2023
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023
Năng lượng tiêu thụ | 24126 | 26750 | 35997 | 34294 | 51394 | 40586
Số lượng DEU | 2496 | 2605 | 3006 | 2961 | 3068 | 3491

## Slide 9: Mục tiêu TKNL cho các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030
Các ngành công nghiệp | Đến năm 2025 |  | Đến năm 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Công Nghiệp thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Công nghiệp hóa chất (%) | 7 |  | 10 | 
Công nghiệp sản xuất nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dệt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Rượu bia nước giải khát (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48

## Slide 10: Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới (nguồn EVN)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 11: Tiêu thụ năng lượng cụ thể và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
C3 Energy efficiency scenario of the Vietnam Energy Outlook 2019 report
Ngành | Sản phẩm | Tiềm năng tiết kiệm (%)
Đồ uống | Bia | 9 - 12
 | Đồ uống không có cồn | 4 - 9
Nhựa | Nhựa tiêu dùng | 9 - 13
 | Nhựa xây dựng | 5 - 14
 | Bao bì | 4 - 12
 | Chai nhựa | 5 - 14.5
 | Túi nhựa | 11 - 17
Giấy | Bột giấy | 6.8
 | Bao bì | 3.8
 | Giấy in | 4.4
 | Giấy vệ sinh | 3.8
Hóa chất | Cao su SVR 10CV, 20CV | 9.4 - 32.7
 | Cao su SSVR 10, 20 | 9.8 - 32.7
 | Phân bón | 1.4 - 5.4
 | Sơn nước | 20 - 30
Sản phẩm ngành công nghiệp nặng | Thép thành phẩm | 13
 | Xi măng | 14
 | Sợi dệt | 14

## Slide 12: Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 47% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước.
Các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng:
  Ngành sản xuất thép, xi măng, dệt may, chế biến gỗ, hóa chất.
  Theo Chương trình Quốc gia về Tiết kiệm Năng lượng, ngành chế biến thực phẩm (food-processing) chiếm khoảng 19,2% tổng mức tiêu thụ năng lượng của toàn ngành công nghiệp. Những ngành này — thường tiêu tốn năng lượng lớn — chiếm khoảng 20–30% tổng năng lượng trong lĩnh vực chế biến thực phẩm..
Hiệu quả sử dụng năng lượng: Hiệu suất tiêu thụ năng lượng vẫn chưa cao, có sự lãng phí đáng kể do công nghệ lạc hậu và quản lý kém hiệu quả.
Notes: Energy Efficiency in Food Processing Sector

## Slide 13: Nguyên nhân tiêu thụ năng lượng cao
Công nghệ lạc hậu: Nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản vẫn dựa vào công nghệ lạc hậu, tiêu tốn quá nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường đáng kể: hệ thống cấp đông, dây chuyền xử lý thủ công, nồi hơi cũ và thực hành quản lý nước và chất thải kém.
Những công nghệ như vậy dẫn đến chi phí vận hành cao, chất lượng sản phẩm thấp và không tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường và an toàn thực phẩm. Nâng cấp lên thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng và triển khai hệ thống xử lý nước thải và tự động hóa là điều cần thiết để cải thiện tính bền vững và khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Hình ảnh công nghệ cấp đông

## Slide 14: Những thách thức trong quản lý và SDNL
Thiếu đầu tư đổi mới sáng tạo: Không đủ vốn và động lực đầu tư thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Nhận thức về hiệu quả năng lượng thấp: Một số doanh nghiệp chưa ưu tiên các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất của mình.
Thách thức công nghệ: Nhiều doanh nghiệp thủy sản sử dụng công nghệ lạc hậu, dẫn đến hiệu suất năng lượng thấp và ô nhiễm môi trường. Thách thức về chi phí: Chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng cao khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại thực hiện thay đổi. Thiếu các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ: Mặc dù có chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả, nhưng các doanh nghiệp thủy sản vẫn chưa đủ hiệu quả để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp.

## Slide 15: Xu hướng phát triển bền vững trong công nghiệp
Công nghiệp xanh: Các doanh nghiệp thủy sản đang dần quan tâm hơn đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển sản xuất bền vững. Xu hướng quốc tế: Các tập đoàn đa quốc gia có tiêu chuẩn cao hơn về các yêu cầu về năng lượng và môi trường khi hợp tác, đặc biệt là trong các ngành như dệt may và điện tử. Chuyển đổi số và tối ưu hóa năng lượng: Ứng dụng công nghệ số để giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong sản xuất. Các xu hướng mới đều chú trọng nhất định đến việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và đã trở thành tiêu chí hợp tác của nhiều tập đoàn quốc tế lớn. Vấn đề này ngày càng trở nên quan trọng và thách thức đối với sự phát triển công nghiệp của Việt Nam. Các xu hướng bền vững cũng có liên quan hoặc được thực hiện bởi ngành thủy sản

## Slide 16
II. Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản tại Việt Nam

## Slide 17
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng ngành chế biến hải sản

## Slide 18: CƯỜNG ĐỘ NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM TẠI VIỆT NAM
Paper
Cement
Steel
Industry

## Slide 19: Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành chế biến thủy sản
Định mức tiêu hao năng lượng (ĐMTHNL) | Các yêu cầu liên quan khác
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 52/2018/TT-BCT, ĐMTHNL đối với ngành chế biến thủy sản đến hết năm 2025 là | 
Sản phẩm cá da trơn: 1.050kWh/tấn sản phẩm cá tương đương Sản phẩm tôm: 2.050 kWh/tấn sản phẩm tôm tương đương | - Cơ sở có SEC cao hơn ĐMTHNL: Phải lập và thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đảm bảo ĐMTHNL quy định tại Điều 5 Thông tư số 52/2018/TT-BCT. - Báo cáo SCT địa phương trước ngày 15 tháng 01 hằng năm về tình hình thực hiện ĐMTHNL của đơn vị. Đối với cơ sở có SEC cao hơn ĐMTHNL quy định: còn có trách nhiệm báo cáo về kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ các giải pháp TKNL và kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 52/2018/TT-BCT

## Slide 20: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM
Tiêu thụ năng lượng
Cường độ năng lượng của ngành thủy sản cao hơn mức trung bình của các ngành khác, bao gồm xi măng, giấy và đồ uống. Theo một số nghiên cứu của Bộ Công Thương và GIZ, tỷ lệ tiêu thụ năng lượng được chia thành các loại chính như sau:
  Hệ thống lạnh và cấp đông: chiếm 45–70% tổng lượng điện tiêu thụ; Nấu, hấp, sấy, luộc...: chiếm 10–30% (tùy loại sản phẩm); Chiếu sáng, bơm nước, thông gió...: chiếm phần còn lại.

## Slide 21
2. Hình thức và nguồn năng lượng sử dụng
Hoạt động | Các loại năng lượng thường được sử dụng
Đánh bắt xa bờ | Diesel
Nuôi trồng thủy sản | Điện (máy bơm, máy sục khí), nhiên liệu (máy phát điện)
Chế biến thủy sản | Điện (máy nén, tủ đông, băng tải), hơi nước (từ lò hơi), khí công nghiệp
Kho bãi, kho lạnh | Điện (hệ thống làm mát, chiếu sáng, quạt)
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM

## Slide 22
3. Hiệu quả năng lượng và lãng phí
Thiếu hệ thống giám sát và kiểm soát năng lượng: hầu hết các cơ sở chế biến chưa đầu tư hệ thống BMS hoặc thiết bị đo lường chi tiết. Tiêu thụ điện năng cao nhưng thiết bị hiệu suất thấp: chẳng hạn như máy nén lạnh cũ, không có biến tần, không hút ẩm / rã đông tự động. Không tối ưu hóa hoạt động: ví dụ, chạy toàn bộ bình ngưng ngay cả khi tải thấp, thiếu bảo trì thường xuyên gây tổn thất điện năng lớn. Rò rỉ chất làm lạnh: làm giảm hiệu suất trao đổi nhiệt và tăng tiêu thụ điện.
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM

## Slide 23
4. Mức độ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng
Một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã bắt đầu triển khai: Bộ biến tần cho động cơ máy nén, máy bơm, quạt; Hệ thống đồng phát nhiệt và điện từ nước nóng ngưng tụ; Cách nhiệt đường ống và tường kho lạnh; Nâng cấp hệ thống đèn LED chiếu sáng.
Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa quan tâm đúng mức, do:
Thiếu vốn đầu tư ban đầu; Thiếu nhận thức và trình độ kỹ thuật; Không thể nhìn thấy lợi ích lâu dài.
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM

## Slide 24
5. Tiềm năng hiệu quả năng lượng
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM
Một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã bắt đầu triển khai: Bộ biến tần cho động cơ máy nén, máy bơm, quạt; Hệ thống đồng phát nhiệt và điện từ nước nóng ngưng tụ; Cách nhiệt đường ống và tường kho lạnh; Nâng cấp hệ thống đèn LED chiếu sáng.
Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa quan tâm đúng mức, do:
Thiếu vốn đầu tư ban đầu; Thiếu nhận thức và trình độ kỹ thuật; Không thể nhìn thấy lợi ích lâu dài.

## Slide 25
5. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng (tiếp theo)
Danh mục tiêu thụ năng lượng | Tỷ lệ tiêu thụ điện | Tiềm năng tiết kiệm (%) | Giải pháp tiêu biểu
Hệ thống lạnh (cấp đông, kho lạnh, đá vảy) | 45–70% | 15–30% | Lắp đặt biến tần cho máy nén lạnh Tối ưu hóa bình ngưng, thiết bị bay hơi Cách nhiệt, rã đông tự động Đóng băng theo tải
Hệ thống nấu, hấp, sấy (sử dụng hơi nước hoặc điện trở) | 10–30% | 10–25% | Sử dụng hơi nước trào ngược Cách nhiệt bể chứa và đường ống Tự động hóa quá trình nấu ăn
Động cơ máy bơm nước, quạt, máy sục khí | 5–10% | 15–25% | Sử dụng động cơ IE3 / IE4 Lắp đặt biến tần theo tải Kiểm soát áp suất/lưu lượng theo nhu cầu
Chiếu sáng | 3–5% | 30–50% | Thay bóng đèn LED Cài đặt cảm biến chuyển động Bố trí ánh sáng hợp lý
Hệ thống nén khí (nếu có) | 3–8% | 10–20% | Tăng hiệu suất máy nén Tách nước và rò rỉ Kiểm soát tải thực tế
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM

## Slide 26: Giải pháp TKNL trong ngành chế biến thủy sản

## Slide 27: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến hải sản
1. Thu hồi nhiệt từ hệ thống lạnh để sản xuất nước nóng
Quá trình
Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt tại hệ thống lạnh để thu hồi nhiệt thải từ máy nén lạnh.
Nhiệt thải này được sử dụng để đun nước nóng phục vụ các hoạt động vệ sinh và chế biến.
Tích hợp thiết bị trao đổi nhiệt với hệ thống hiện tại, giảm thời gian và chi phí đầu tư.
Quản lý việc thu hồi nhiệt thông qua hệ thống tự động hóa, đảm bảo nhiệt lượng được sử dụng hiệu quả.
Hiệu quả:
Tiết kiệm năng lượng sử dụng để đun nước nóng, giảm tiêu thụ nhiên liệu hoặc điện năng.
Giảm thời gian hoàn vốn đầu tư xuống từ 1,4 đến 2,2 năm.

## Slide 28
2. Sử dụng trực tiếp nước lạnh thay cho đá vảy
Quá trình
Thay thế việc sử dụng đá vảy bằng hệ thống làm lạnh trực tiếp, cung cấp nước lạnh ở nhiệt độ 2-5°C.
Nước lạnh có thể được tái sử dụng trong các khâu làm mát nguyên liệu hoặc sản phẩm chế biến.
Sử dụng hệ thống tuần hoàn để giảm lãng phí nước và năng lượng.
Tối ưu hóa lưu lượng nước lạnh cấp cho từng khâu sản xuất để tránh dư thừa năng lượng làm lạnh.
Hiệu quả:
Tiết kiệm năng lượng điện từ 220.000 đến 660.000 kWh/năm (tùy quy mô nhà máy).
Giảm chi phí vận hành và giảm phát thải CO₂.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến hải sản

## Slide 29
3. Tối ưu hệ thống lạnh
Các bước tối ưu hóa:
Tối ưu hóa vận hành hệ thống lạnh bằng cách kiểm tra và bảo trì định kỳ thiết bị như máy nén lạnh, dàn bay hơi, dàn ngưng tụ.
Lắp đặt các cảm biến nhiệt độ và áp suất để theo dõi hiệu suất làm lạnh và phát hiện các vấn đề kịp thời.
Điều chỉnh và duy trì nhiệt độ kho lạnh, cấp đông và lưu trữ phù hợp với từng loại sản phẩm.
- Sử dụng quạt bay hơi hiệu suất cao và điều chỉnh lưu lượng quạt theo tải nhiệt thực tế.
Hiệu quả:
Tăng hiệu quả làm lạnh, giảm tiêu thụ năng lượng từ 20-30%.
Giảm chi phí vận hành và bảo trì thiết bị.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến hải sản

## Slide 30
4. Sử dụng đèn LED hiệu suất cao
Thực hiện:
Thay thế các bóng đèn huỳnh quang hoặc halogen bằng đèn LED hiệu suất cao trong toàn bộ khu vực nhà máy.
Lắp đặt hệ thống cảm biến ánh sáng tự động để điều chỉnh độ sáng phù hợp với hoạt động sản xuất.
Hiệu quả:
Giảm chi phí điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng.
Tiết kiệm năng lượng từ 15-20%, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến hải sản

## Slide 31
5. Tối ưu hóa hệ thống hơi nước
Thực hiện:
Bảo trì định kỳ hệ thống lò hơi để loại bỏ cặn bẩn, tăng hiệu suất trao đổi nhiệt.
Lắp đặt bộ tiết kiệm nhiệt (economizer) để thu hồi nhiệt từ khí thải, đun nóng nước cấp cho lò hơi.
Sử dụng vật liệu cách nhiệt hiệu quả cho đường ống, van, và bồn chứa hơi.
Thu hồi nước ngưng tụ từ hệ thống hơi để tái sử dụng, giảm nhu cầu cấp nước mới và năng lượng đun nóng.
Hiệu quả:
Giảm tiêu thụ nhiên liệu từ 15-20%.
Tăng hiệu suất lò hơi từ 3-10%, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến hải sản

## Slide 32
6. Tối ưu hóa hệ thống khí nén
Thực hiện:
Kiểm tra và sửa chữa rò rỉ khí nén để tránh lãng phí, vì rò rỉ có thể chiếm 20-30% tổng tiêu hao năng lượng.
Lắp đặt biến tần để điều chỉnh tốc độ máy nén khí theo nhu cầu thực tế, giảm tiêu thụ năng lượng khi tải thấp.
Tối ưu hóa áp suất làm việc của hệ thống để không vượt quá nhu cầu của thiết bị sử dụng.
Thu hồi nhiệt thải từ máy nén khí để sử dụng trong các hoạt động như đun nước hoặc sưởi ấm.
Hiệu quả:
Tiết kiệm từ 15-35% điện năng tiêu thụ.
Thu hồi được 50-90% nhiệt thải, giảm chi phí năng lượng bổ sung.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến hải sản

## Slide 33: Giải pháp TKNL trong ngành chế biến thủy sản
7. Sử dụng năng lượng mặt trời.
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng. Sử dụng năng lượng mặt trời cho các ứng dụng như chiếu sáng, nước nóng.
Hiệu quả:
Giảm chi phí điện từ 20-30%. Giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện hình ảnh doanh nghiệp rộng rãi.

## Slide 34
8. Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001
Các bước thực hiện:
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng để giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong toàn bộ nhà máy.
Đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng cụ thể, đo lường hiệu quả và cải tiến liên tục.
Tích hợp các chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng vào KPI của từng bộ phận.
Đào tạo nhân viên về nhận thức và kỹ thuật tiết kiệm năng lượng.
Hiệu quả:
Giảm tiêu thụ năng lượng từ 5-20%.
Nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến hải sản

## Slide 35: Giải pháp tiết kiệm năng lượng ngành chế biến hải sản trên thế giới
Các Sáng Kiến Về Hiệu Quả Năng Lượng của Whitby Seafoods
Công ty: Whitby Seafoods
Vị trí: Vương quốc Anh(https://www.whitby-seafoods.com/)
Ngành: Chế biến hải sản
Bối cảnh: Whitby Seafoods, một công ty sản xuất tôm hàng đầu tại Anh, đã gặp thách thức trong việc giám sát và quản lý mức tiêu thụ năng lượng trong các hoạt động sản xuất của mình. Trước tình trạng chi phí năng lượng gia tăng và cam kết hướng tới phát triển bền vững, công ty đã tìm cách có được cái nhìn chi tiết về việc sử dụng năng lượng để xác định các điểm không hiệu quả và thực hiện các biện pháp khắc phục.

## Slide 36: Giải pháp tiết kiệm năng lượng ngành chế biến hải sản trên thế giới
Biện Pháp Đã Triển Khai: Triển Khai Hệ Thống Giám Sát RS Industria.
Whitby Seafoods đã hợp tác với RS Industria để lắp đặt một hệ thống giám sát năng lượng liên tục trên 49 thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng, bao gồm thiết bị trong kho lạnh, phòng sản xuất amoniac, và các dây chuyền đóng gói và phủ. Hệ thống này cho phép thu thập dữ liệu theo thời gian thực về mức tiêu thụ năng lượng.
Kết quả
Nâng cao khả năng quan sát: Hệ thống giám sát cung cấp thông tin chi tiết về mức tiêu thụ năng lượng ở cấp độ địa điểm, dây chuyền và thiết bị, giúp đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.
Xác định nhanh các điểm kém hiệu quả: Dữ liệu theo thời gian thực cho phép phát hiện nhanh các điểm kém hiệu quả, chẳng hạn như thiết bị hoạt động không cần thiết trong thời gian không sản xuất, từ đó đưa ra các hành động khắc phục kịp thời.
Thúc đẩy văn hóa tiết kiệm năng lượng: Sáng kiến này đã nâng cao nhận thức của nhân viên về việc sử dụng năng lượng, khuyến khích các hành vi phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của công ty.
Nguồn: rs-industria.com

## Slide 37: Thảo luận
1. Loại chất làm lạnh nào đang được sử dụng trong hệ thống kho lạnh và cấp đông? Nó có còn phù hợp về hiệu quả và môi trường không? 2. Có phương pháp thu hồi nhiệt thải từ máy nén để sử dụng trong các bước như rửa cá và đun sôi nước không? 3. Đã thực hiện bảo dưỡng thường xuyên và kiểm tra tổn thất lạnh qua cửa, miếng đệm và vỏ bảng điều khiển chưa? 4. Biện pháp nào chúng tôi xác định ở đây có thể áp dụng cho các cơ sở của bạn?

## Slide 38
CẢM ƠN