## Slide 1
Hợp phần 8:
Các cơ hội tiết kiệm năng lượng điển hình trong dây chuyền chế biến thủy sản
KHÓA TẬP HUẤN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Đối tượng: Cán bộ quản lý

## Slide 2: NỘI DUNG
Hệ thống, thiết bị nhà máy chế biến thủy sản
Nhóm giải pháp cho hệ thống cấp đông
Nhóm giải pháp cho kho lạnh, đá vẩy
Nhóm giải pháp cho máy nén lạnh
Nhóm giải pháp cho dàn ngưng
Nhóm giải pháp khác

## Slide 3
Các quá trình sử dụng năng lượng quan trọng nhất trong qui trình chế biến thủy sản đông lạnh bao gồm:
  Máy chế biến/sơ chế
  Hệ thống lạnh
  HVAC
  Nước nóng
  Bơm /Quạt
  Khí nén
  Chiếu sáng
1. HỆ THỐNG, THIẾT BỊ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

## Slide 4
Hệ thống lạnh chiếm 70% - 75% tổng điện năng tiêu thụ của nhà máy thuỷ sản.
Trong đó, hệ thống cấp đông là hệ thống tiêu thụ điện lớn, chiếm 35% đến 50%.
Chế biến Cá
Chế biến Tôm
1. HỆ THỐNG, THIẾT BỊ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

## Slide 5
1. HỆ THỐNG, THIẾT BỊ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Hệ thống lạnh của nhà máy gồm các máy nén lạnh, các thiết bị cấp đông (IQF, CF, ABF), kho, đá vẫy... Ngoài ra, hệ thống lạnh còn có dàn ngưng bay hơi (hoặc tháp giải nhiệt).
Môi chất lạnh sử dụng là NH3 hay R22.
Hệ thống liên hoàn và riêng lẻ. Đối với hệ thống lạnh liên hoàn, các máy nén này được chia làm 3 hệ : hệ - 45 oC, hệ -40 oC và -28 oC.
Notes: Theo Nghị định thư Montreal mà Việt Nam là một thành viên, môi chất lạnh R22 chỉ được sử dụng ở mức 2.5% sau năm 2030
Hầu hết các máy nén lạnh của hệ thống lạnh sử dụng môi chất R22 là các thiết bị đơn lẻ vì thế có thể đầu tư dần
Giảm từ 5 đến 10% hiệu suất của hệ thống lạnh dùng R22 ở nhiệt độ vận hành thấp (từ -28 to -45 0C) so với việc sử dụng hệ thống lạnh dùng NH3.

## Slide 6
Không vận hành kho lạnh, đá vẩy với thiết bị cấp đông trên cùng 1 nhiệt độ sôi
Tối ưu hoá áp suất bay hơi
Hạn chế các băng chuyền IQF chạy không tải, non tải.
Vận hành hợp lý các tủ đông
2. NHÓM GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG

## Slide 7
Không vận hành kho lạnh, đá vẩy với thiết bị cấp đông trên cùng 1 nhiệt độ sôi: Đối với hệ thống lạnh liên hoàn, các máy nén này được chia làm 3 hệ : hệ - 45 oC, hệ -40 oC và -28 oC.
2. NHÓM GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG

## Slide 8
Tối ưu hoá áp suất bay hơi
  Điểm nhiệt cài đặt của hệ thống IQF rất thấp (-42oC), tương đương nhiệt bay hơi của hệ thống lạnh là -45oC, trong khi nhiệt độ cần thiết ở tâm sản phẩm đông lạnh là -18oC
Giải pháp được đề xuất là tối ưu hoá áp suất bay hơi
  Tăng nhiệt độ cài đặt của hệ thống IQF ở mức -38oC thông qua việc cài đặt nhiệt độ dàn lạnh của hệ thống lạnh ở mức -41oC.
  Tăng tần suất xả băng IQF để duy trì nhiệt độ của buồng IQF ở mức -36  20C.
2. NHÓM GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG

## Slide 9
Mỗi 1oC tăng lên của nhiệt độ bay hơi, mức tiêu thụ năng lượng sẽ giảm 3%
Tăng nhiệt độ bay hơi từ -10 ºC đến -7 ºC bằng cách tăng qui mô dàn lạnh nhiều nhất ở mức có thể tiết kiệm được 9% lượng năng lượng tiêu thụ cho máy nén lạnh.
2. NHÓM GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG

## Slide 10
2. NHÓM GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG CẤP ĐÔNG
Hạn chế các băng chuyền IQF chạy không tải, non tải. Trong trường hợp phải chạy non tải cần có giải pháp điều chỉnh năng suất hệ thống lạnh:
  Đầu tư hầm tiền đông.
  Vận hành các máy nén hợp lý.
Đánh giá suất tiêu thụ điện kWh/tấn sp của từng IQF, từng tủ, từ đó có các giải pháp vận hành hợp lý.
Notes: hay đầu tư hầm tiền đông, tăng , giảm số lượng máy nén

## Slide 11
Quản lý việc sử dụng kho lạnh
Quản lý việc sắp xếp hang hóa trong kho lạnh
Chia nhỏ kho lạnh nếu hệ số đầy tải thấp
Sử dụng đèn LED
Ưu tiên xã đá vào giờ thấp điểm
Sản xuất nước lạnh thay cho sử dụng đá vẩy làm nước lạnh
Vận hành các cối đá vẫy vào giờ thấp điểm
Cấp nước lạnh vào cối đá vẩy
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẨY
Notes: kho lanh chiem 8 -10%

## Slide 12
Quản lý việc sử dụng kho lạnh:
  Đóng cửa kho khi không có người hay xe đi qua.
  Lắp cửa tự động, tiềm năng tiết kiệm vào khoảng 10% - 15% tổng điện năng tiêu thụ của kho lạnh
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẨY
Notes: kho lanh chiem 8 -10%

## Slide 13
Quản lý việc sắp xếp hang hóa trong kho lạnh: Không để hàng hóa cản hướng gió thổi ra của các dàn lạnh.
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẪY
Notes: kho lanh chiem 8 -10%

## Slide 14
Chia nhỏ kho lạnh nếu hệ số đầy tải thấp.
Sử dụng đèn LED thay thế cho các đèn cao áp trong kho lạnh
Ưu tiên xã đá vào giờ thấp điểm
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẨY
Notes: -22 oC, kho lanh chiem 8 -10%
Các nhà máy cá thường chế biến đến 3 giờ
LED giam tải lạnh

## Slide 15
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẨY
Sản xuất nước lạnh:
  Sản xuất nước lạnh bằng cách cho đá vẩy vào các bồn nước. Thông thường, COP của hệ thống đá vẩy sẽ thấp hơn hệ thống Chiller (nhiệt độ bay hơi của môi chất trong hệ thống đá vẩy thấp hơn). Do đó, việc sản xuất nước lạnh bằng đá vẩy sẽ kém hiệu quả hơn việc vận hành hệ thống Chiller.

## Slide 16
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẨY
Nhu cầu sử dụng nước lạnh của nhà máy là khoảng 60 m3/ngày, nhiệt độ nước cấp là 27 oC, nhiệt độ nước lạnh 5 oC. Trong trường hợp này nhà máy tiết kiệm được một năm là 266 triệu đồng cho việc sản xuất đá vẩy.
Chi phí tiết kiệm càng cao khi nhu cầu sử dụng nước lạnh của nhà máy càng lớn.

## Slide 17
3. NHÓM GIẢI PHÁP CHO KHO LẠNH VÀ ĐÁ VẪY
Vận hành các cối đá vẫy vào giờ thấp điểm: Giải pháp không giúp tiết kiệm năng lượng nhưng giúp tiết kiệm chi phí năng lượng
Cấp nước lạnh vào cối đá vẩy

## Slide 18
4. NHÓM GIẢI PHÁP CHO MÁY NÉN LẠNH
Lắp biến tần cho máy nén trong trường hợp cần thiết.
Thay máy nén có hiệu suất thấp bằng máy nén có hiệu suất cao hơn.
Không để các máy nén chạy non tải

## Slide 19
4. NHÓM GIẢI PHÁP CHO MÁY NÉN LẠNH
Lắp biến tần cho máy nén trong trường hợp cần thiết:
  Hệ thống lạnh hiện có đã cũ và được lắp hệ thống điều khiển bằng tay.
  Hệ thống lạnh đã thay đổi so với thiết kế ban đầu (nhiều tổ máy nén lạnh hơn).
  Máy nén lạnh được điều khiển tắt/bật hoặc điều khiển bằng tay
  Máy nén lạnh trục vít được vận hành non tải (thường xấp xỉ. 60 – 80% công suất)
  Áp suất đẩy/và hút cố định được áp dụng.

## Slide 20
Mức tiêu thụ năng lượng vẫn tương đối cao khi điều chỉnh công suất ví dụ ở mức 50%:
Điều khiển van trượt: 71% công suất tiêu thụ
Điều khiển VFD: 56%
Hiệu suất lý tưởng: 50%
So sánh mức tiêu thụ năng lượng của các biện pháp điều khiển khác nhau (cho máy nén lạnh trục vít)
4. NHÓM GIẢI PHÁP CHO MÁY NÉN LẠNH

## Slide 21
Thay máy nén có hiệu suất thấp bằng máy nén có hiệu suất cao hơn
  Giải pháp đầu tư lớn nhất trong các nhà máy cấp đông thủy sản là cải tạo hệ thống lạnh bằng cách thay thế các máy nén lạnh Piston bằng các máy nén trục vít. Suất đầu tư của giải pháp này là khoảng 150.000 USD/máy cho máy nén có công suất 250 kW. Thời gian hoàn vốn là khoảng 5 -7 năm.
4. NHÓM GIẢI PHÁP CHO MÁY NÉN LẠNH

## Slide 22
Không để các máy nén chạy non tải: Vận hành các tổ máy nén theo số lượng thiết bị cấp động vận hành
  Hiệu suất năng lượng của máy nén (loại máy nén kiểu trục vít) có thể giảm 30% khi vận hành ở chế độ non tải
4. NHÓM GIẢI PHÁP CHO MÁY NÉN LẠNH
Notes: Thiết bị làm lạnh đã thay đổi so với thiết kế ban đầu (nhiều tổ máy hơn)

## Slide 23
5. NHÓM GIẢI PHÁP CHO DÀN NGƯNG
Lắp thêm van điện từ xả khí không ngưng lần lượt từng dàn ngưng nhằm giảm áp suất ngưng, giảm lượng điện tiêu thụ của máy nén.
  Mức tiết kiệm đạt xấp xỉ 3 – 6% cho máy nén lạnh
  Mỗi 1°C tăng lên trong áp suất ngưng :
1% công suất lạnh giảm
    3% COP thấp hơn

## Slide 24
Lắp thêm thiết bị tách khí, tách nước cho hệ thống lạnh: Rất nhiều hệ thống lạnh trong các dây chuyền chế biến thủy sản đông lạnh rất ít được bảo trì. Do vậy, có thể có hỏng hóc do nước có trong dung dịch NH3:
  Tăng mức tiêu thụ năng lượng
  Giảm công suất làm lạnh
  Áp suất dàn bay hơi thấp hơn ở cùng 1 nhiệt độ
  Rò rỉ do roăng hình O và roăng khác bị dễ vỡ
  Sự hao mòn của van và thiết bị điều khiển
6. NHÓM GIẢI PHÁP CHO DÀN NGƯNG
Notes: Cứ mỗi 1% nước có trong môi chất lạnh NH3, năng suất lạnh suy giảm đi 2% và điện năng tiêu thụ tăng thêm 1%.

## Slide 25
Chuyển đổi một số thiết bị lạnh sử dụng môi chất R22 sang NH3.
  Theo Nghị định thư Montreal mà Việt Nam là một thành viên, môi chất lạnh R22 chỉ được sử dụng ở mức 2.5% sau năm 2030.
  Hầu hết các máy nén lạnh của hệ thống lạnh sử dụng môi chất R22 là các thiết bị đơn lẻ vì thế có thể đầu tư dần
  Giảm từ 5 đến 10% hiệu suất của hệ thống lạnh dùng R22 ở nhiệt độ vận hành thấp (từ -28 to -45 0C) so với việc sử dụng hệ thống lạnh dùng NH3.
6. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

## Slide 26
Thay thế đèn huỳnh quang (T8-chấn lưu từ ) bằng đèn chiếu sáng hiệu suất cao (LED / Đèn T5)
Chủng loại | Công suất | % Tiết kiệm
Đèn T8 + chấn lưu sắt từ | 46 W | -
Đèn T5 + chấn lưu điện tử | 28 W | 39%
LED | 19 W | 59%
170,000 VND/bóng
Thời gian hoàn vốn trong vòng 1.5 năm
250,000 VND/bóng
Thời gian hoàn vốn trong 3 năm
6. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

## Slide 27
Xử lý nước thải: Lắp bộ đầu dò DO (nồng độ oxy hòa tan) và biến tần cho bơm thổi khí để điều khiển việc cấp khí cho bể hiếu khí
6. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
Notes: Nếu có không khí trong hệ thống, thì nó chiếm chỗ trong dàn ngưng tụ, làm giảm hiệu quả
trao đổi nhiệt bề mặt.
Kim đồng hồ rung mạnh, áp suất ngưng tụ cao bất thường

## Slide 28
Nước nóng năng lượng mặt trời: sản xuất nước nóng.
Thu hồi nhiệt từ Gas nóng: Thu hồi nhiệt thải từ hệ thống lạnh để sản xuất nước nóng cho khâu rửa thủy sản. Lợi ích của việc thu hồi nhiệt thải có thể giúp sản xuất nước nóng với chi phí năng lượng thấp, đồng thời giảm tải nhiệt thừa cho dàn ngưng, vì thế giúp hệ thống lạnh vận hành hiệu quả hơn.
6. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC
Notes: Nếu có không khí trong hệ thống, thì nó chiếm chỗ trong dàn ngưng tụ, làm giảm hiệu quả
trao đổi nhiệt bề mặt.
Kim đồng hồ rung mạnh, áp suất ngưng tụ cao bất thường

## Slide 29
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng
LợI ích của hệ thống quản lý năng lượng:
Giảm chi phí năng lượng
Tăng công suất sản xuất và
chất lượng sản phẩm
Nâng cao khả năng cạnh tranh
Cải thiện môi trường và độ an toàn
Quảng bá hình ảnh
Giảm phát thải khí nhà kính
Tuân thủ luật pháp
Chu kỳ năng lượng từ hiệu quả năng lượng với một hệ thống quản lý năng lượng bền vững
7. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

## Slide 30: Trao đổi thảo luận
Các học viên làm việc theo nhóm, trao đổi về:
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể ứng dụng tại doanh nghiệp
Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng khác
Thời gian: 15 phút

## Slide 31
THANK YOU