## Slide 1: KHÓA ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Mô-đun 9.7: Nghiên cứu điển hình trong ngành thủy sản tại Việt Nam
Đối tượng: Cán bộ kỹ thuật
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: NỘI DUNG
Thông tin chung Nghiên cứu điển hình

## Slide 3
1
Thông tin chung

## Slide 4: Tổng quan về ngành chế biến thủy sản
Ngành chế biến thủy sản của Việt Nam là một ngành xuất khẩu chính - >99% sản lượng được xuất khẩu cho một số công ty. Chi phí năng lượng chiếm ~ 30% tổng chi phí sản xuất trong chế biến thủy sản và sản xuất thực phẩm. Khu vực tiêu thụ năng lượng caos:
Kho lạnh & cấp đông Dây chuyền chế biến Ánh sáng Sản xuất nước nóng
Tiềm năng hiệu quả năng lượng: 10–30% tiết kiệm chi phí thông qua nâng cấp công nghệ, thực hành quản lý và tích hợp năng lượng tái tạo.
Nước xuất khẩu thủy sản số 1 Việt Nam (kim ngạch xuất khẩu > 730 triệu USD năm 2014; đứng thứ 23 trong số 100 công ty thủy sản hàng đầu thế giới) đã tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí điện và nhiên liệu DO hàng năm thông qua các khoản đầu tư mạnh mẽ vào hiệu quả năng lượng.

## Slide 5
2
Nghiên cứu điển hình

## Slide 6: 1. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH PHÚ

## Slide 7: 1. Hiện trạng
Hiện trạng
Các cơ sở chế biến và xuất khẩu tôm lớn, hoạt động nhiều ca hàng ngày. Tiêu thụ năng lượng cao từ hệ thống chiếu sáng, cấp đông và nồi hơi. Các công nghệ trước đây:
2.500 thiết bị chiếu sáng huỳnh quang trong các nhà máy chế biến. Tủ đông IQF truyền thống với thời gian cấp đông ~14 phút cho tôm PTO 16/20. Nồi hơi chạy bằng nhiên liệu DO cho nước nóng và chế biến.

## Slide 8: 2. Các giải pháp đã thực hiện
1. Nâng cấp đèn LED
Đầu tư: Thay thế 2.500 thiết bị huỳnh quang bằng đèn LED. Chi phí: LED 2.8 tỷ đồng so với đèn huỳnh quang 1.2 tỷ đồng. Thông số kỹ thuật: Mức tiêu thụ LED = 18W; Huỳnh quang = 48W. Tiết kiệm năng lượng:
Sử dụng điện LED hàng năm: 583.200 kWh → 847 triệu đồng/năm. Sử dụng điện huỳnh quang hàng năm: 1.555.200 kWh → 2,33 tỷ đồng/năm. Tiết kiệm hàng năm: 1.458B VND (≈121M/tháng).
Hoàn vốn: ~13 tháng. Không có nguy cơ vỡ trong khu vực thực phẩm, tuổi thọ cao hơn 10×, không bức xạ nhiệt → giảm tải điều hòa không khí
Sử dụng đèn LED giúp tiết kiệm điện hiệu quả tại các nhà máy của Minh Phú.

## Slide 9: 2. Các giải pháp đã thực hiện
2. Tủ đông IQF tốc độ cao
Hệ thống trước: Thời gian đóng băng trung bình = 14 phút, thất thoát nhiệt cao, diện tích sàn lớn. Hệ thống mới: Tốc độ cao IQF + LVS + rã đông khí nén. Kết quả:
Thời gian đóng băng giảm xuống còn 4,5–5 phút. Mức sử dụng năng lượng giảm 21–28%. Tổn thất sản phẩm <1%. Cấp đông ổn định → cải thiện chất lượng sản phẩm. Hoạt động kéo dài lên đến 20 giờ trước khi cần rã đông.

## Slide 10: 2. Các giải pháp đã thực hiện
3. Nồi hơi sinh khối
Trước đây: Nồi hơi sử dụng nhiên liệu DO có giá 460.848 đồng/tấn sản phẩm. Mới: Nồi hơi sinh khối có giá 282.165 đồng/tấn. Tiết kiệm: 178.683 đồng/tấn (giảm ~45%). Lợi ích môi trường:
Sử dụng tàn dư nông nghiệp (trấu, bã mía, mùn cưa, thân cây ngô). Lượng khí thải SOx/NOx tối thiểu so với nhiên liệu hóa thạch. Chuyển chất thải nông nghiệp ra khỏi bãi chôn lấp.

## Slide 11: 2. Các giải pháp đã thực hiện
Giải pháp | CAPEX (VND) | Chi phí năng lượng hàng năm trước | Chi phí năng lượng hàng năm sau | Tiết kiệm hàng năm | Thời gian hoàn vốn
Đèn LED chiếu sáng | 2.8 tỷ | 2.33 tỷ | 0.847 tỷ | 1.458 tỷ | 13 tháng
Tủ đông IQF tốc độ cao | — | — | Giảm 21–28% | — | —
Nồi hơi sinh khối | — | 460,848 VND/tấn | 282,165 VND/tấn | 178,683 VND/tấn | —
Bảng tóm tắt kết quả

## Slide 12: 2. Các giải pháp đã thực hiện
Bài học chính:
Phương pháp tiếp cận EE tích hợp: chiếu sáng + đông lạnh + hơi nước tái tạo. Quy mô tiết kiệm: Hàng tỷ đồng/năm chi phí vận hành. Tính bền vững: Giảm lượng khí thải CO₂, tái sử dụng chất thải, cải thiện chất lượng sản phẩm. Dẫn đầu trong ngành: Thể hiện lợi thế cạnh tranh thông qua sản xuất xanh.

## Slide 13
Nghiên cứu điển hình 2 – Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam

## Slide 14: Hiện trạng
Hiện trạng: Chế biến thủy sản quy mô lớn với chi phí điện hàng tháng trung bình gần 2 tỷ đồng.

## Slide 15: Các giải pháp đã thực hiện
Nâng cấp dây chuyền sản xuất với máy móc hiện đại và VSD (Variable-Speed Drives). Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO. Lắp đặt hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng để làm sạch và vệ sinh các thùng chứa sản phẩm.

## Slide 16: Kết quả
Kết quả:
Giảm tiêu thụ điện hàng tháng khoảng 15% (~300 triệu đồng/tháng). Nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu.

## Slide 17
Nghiên cứu điển hình 3: CASEAMEX (CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ)

## Slide 18: 1. Hiện trạng
Hiện trạng:
Nhà xuất khẩu thủy sản chế biến quản lý các hoạt động sử dụng nhiều năng lượng trên hệ thống chiếu sáng, dây chuyền sản xuất và điện lạnh. Trước khi nâng cấp, chi phí điện từ cơ sở vật chất và máy móc của nhà máy rất lớn.

## Slide 19: Các giải pháp đã thực hiện
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng LED thế hệ mới trên các tòa nhà văn phòng, nhà máy, nhà xưởng, khu vực ngoài trời và bãi đậu xe. Lắp đặt đồng hồ giám sát năng lượng trên dây chuyền sản xuất. Thêm bộ truyền động tốc độ thay đổi (VSD) cho máy móc công suất cao. Nâng cấp sản xuất với băng tải hiện đại để nâng cao sản lượng đồng thời giảm sử dụng năng lượng. Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái lên đến 1 MWp Áp dụng mô hình ESCO cho hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời Khởi động các chiến dịch nội bộ khuyến khích nhân viên tiết kiệm năng lượng "mọi lúc, mọi nơi.”

## Slide 20: Kết quả
Giảm gần 30% chi phí điện hàng tháng. Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và cải thiện lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu thủy sản

## Slide 21: So sánh các nghiên cứu điển hình
Bảng tóm tắt: Nghiên cứu điển hình trong ngành chế biến thủy sản
Công ty | Các Giải pháp đã thực hiện | Kết quả
Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú | Thay thế 2.500 đèn huỳnh quang bằng đèn LED Nâng cấp lên tủ đông IQF tốc độ cao + LVS và rã đông khí nén Lắp đặt nồi hơi đốt sinh khối | Tiết kiệm điện hàng năm: 1.458 tỷ VND (~121 M/tháng) Thời gian cấp đông giảm từ 14 xuống ~ 5 phút Năng lượng sử dụng trong đóng băng giảm 21–28% Tổn thất sản phẩm <1%; Chất lượng nâng cao Nhiên liệu sinh khối cắt giảm chi phí hơi nước trên mỗi tấn ~ 45%
Caseamex (CTCP Thủy sản Cần Thơ) | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng LED thế hệ mới trên khắp các cơ sở Triển khai đồng hồ đo năng lượng và VSD trên máy móc Nâng cấp băng tải và bổ sung 1 MWp năng lượng mặt trời áp mái Áp dụng mô hình ESCO cho hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời Thúc đẩy các hành vi tiết kiệm năng lượng của nhân viên | Chi phí điện hàng tháng giảm ~30% Nước nóng năng lượng mặt trời cắt giảm 23.000 kWh (~40 triệu đồng) trong tháng đầu tiên; Tiết kiệm 36–40 triệu VND/tháng sau đó Giám sát hệ thống dễ dàng hơn thông qua dịch vụ ESCO
Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam | Máy móc nâng cấp và VSD triển khai Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO Cơ sở được trang bị hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời để vệ sinh | Lượng điện tiêu thụ hàng tháng giảm ~15% (~300 triệu đồng/tháng) Cải thiện hiệu quả sản xuất, tuân thủ môi trường và khả năng cạnh tranh xuất khẩu

## Slide 22: So sánh các nghiên cứu điển hình
Biểu đồ so sánh mức tiết kiệm được trong ngành chế biến thủy sản

## Slide 23: THẢO LUẬN
Học viên thảo luận về:
Hãy chia sẻ nghiên cứu điển hình về tiết kiệm năng lượng trong công ty của bạn Thảo luận và đề xuất trong case study ở trên

## Slide 24
CẢM ƠN