## Slide 1
Hợp phần 9.8: Một số nghiên cứu thực tế điển hình về sử dụng năng lượng TK&HQ trong ngành nhựa
Cán bộ kỹ thuật
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

## Slide 2: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU– CÔNG TY TNHH MTV 76
Năm bắt đầu hoạt động: 1971
Địa chỉ: xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
Sản phẩm: Sản xuất các loại túi, lều, bạt có nguồn gốc từ nhựa
Sản lượng:

## Slide 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY

## Slide 4: HIỆN TRẠNG VỀ HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ CỦA NHÀ MÁY
Nhà máy sử dụng 04 máy nén khí có công suất là 75kW và 01 máy nén khí 22kW dùng để dự phòng tại khu A của nhà máy
STT | Máy nén khí | Số lượng | Công suất
1 | Fusheng – Đài Loan | 01 | 22
2 | Chicago Pneumatic – Belgium | 02 | 75
3 | Fusheng – Đài Loan | 02 | 75
Hệ thống máy nén khí được thiết kế đồng bộ với Máy lạnh tách ẩm được bố trí và vận hành theo bộ điều khiển trung tâm. Các máy nén khí này hoạt động theo chế độ luân phiên và khi áp suất thấp hơn áp suất cài đặt thì cả 4 máy cùng vận hành để đạt mức áp cài đặt. Các máy nén khí này được làm mát bằng tháp giải nhiệt nên hiệu quả làm việc của máy nén khí tương đối cao.

## Slide 5: CẤU TẠO MNK

## Slide 6: THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
Thông số | Đơn vị | Giá trị
Nhiệt độ môi trường | oC | 33
Độ ẩm môi trường | % | 77,7
Áp suất đóng (Pc) - BĐK | bar | 6,25
Áp suất cắt (Pd) - BĐK | bar | 6,65
Máy nén khí |  | 
Áp suất làm việc MNK2&3 | bar | 8,5
Áp suất làm việc MNK 4&5 | bar | 8
Nhiệt độ vỏ | oC | 33,7– 36,5
Nhiệt độ nước vào | oC | 28,6 – 30,2
Nhiệt độ nước ra | oC | 29,7 – 33,5
Nhiệt độ nước thoát | oC | 34,3 – 35,2
Nhiệt độ khí nén xả | oC | 34,9 – 36,5

## Slide 7: THỐNG SỐ ĐIỆN ĐO ĐƯỢC
Thông số | Đơn vị | MNK 2 | MNK 3 | MNK 4 | MNK 5
Công suất chạy có tải | kW | 84,0 | 83,5 | 93,9 | 89,2
Công suất chạy không tải | kW | 42,6 | 35,1 | 40,2 | 44,0
Hệ số công suất | - | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,95
Tê lệ chạy không tải | % | 58 | 43 | 17 | 31
Công suất chạy có tải của các máy nén khí tương đối cao so với công suất định mức. Các máy nén khí khi chạy không tải có công suất dao động từ 35,1 – 44 kW; gây tiêu tốn điện năng không cần thiết khi ở chế độ chờ. Hệ số công suất cos của các máy nén khí được duy trì tương đối lớn. Máy nén khí số 2 và 3 tại phòng máy nén khí trung tâm thường xuyên vận hành ở chế độ chờ vì hệ thống máy nén khí tại khu A điều khiển trung tâm nên các máy sẽ vận hành theo chế độ gọi lần lượt các máy vào khi nhu cầu tải tăng lên

## Slide 8: KẾT QUẢ ĐO MNK TRONG 3 NGÀY

## Slide 9: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ
TT | Thông số | Đơn vị | Thời gian |  |  | Trung bình
 |  |  | 13-07 | 14-07 | 15-07 | 
1 | Tải nền | kW | 202 | 206 | 212 | 207
2 | Tải đỉnh | kW | 383 | 372 | 366 | 374
3 | Không tải | kW | 122 | 141 | 144 | 136
4 | Thời gian chạy tải nền | h | 19,09 | 21,72 | 22,61 | 21
5 | Thời gian chạy tải đỉnh | h | 0,95 | 1,96 | 2,88 | 2
6 | Thời gian chạy không tải (cả 4 máy) | h | 0,98 | 0,48 | 0,14 | 1
7 | Tổng thời gian đo | h | 21 | 24 | 26 | 24
Theo kết quả đo, sau khi tiến hành kiểm tra thời gian chạy có tải/không tải, nhận thấy tỉ lệ chạy không tải của các máy lớn dao động từ 17-58% đây là mức dao động rất lớn. Thông thường, đối với máy nén khí trục vít nên duy trì ở mức không tải từ 10-15% để máy chạy ổn định và hiệu quả.
Khi chạy không tải động cơ máy nén vẫn quay tuy nhiên không sinh ra khí nén, thời gian chạy không tải quá lớn sẽ gây lãng phí năng lượng.

## Slide 10: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT: “LẮP BIẾN TẦN CHO MÁY NÉN KHÍ” KẾT HỢP VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN CHUNG
Máy biến tần sẽ chạy đỉnh, máy cũ chạy nền. Như vậy vừa giúp các máy vận hành được lâu dài vừa giảm được tối đa thời gian chạy không tải của máy nén khí.
Máy tích hợp biến tần sẽ hoạt động hiệu quả ngay cả khi chạy ở tần số thấp.
Ví dụ sau thể hiện mối quan hệ giữa năng lượng tiêu thụ của trạm máy nén khí và sản lượng khí nén.

## Slide 11: BỘ ĐIỀU KHIỂN TRẠM KHÍ NÉN
Điều khiển RUN/STOP từ xa.
Đặt giá trị áp suất theo mong muốn.
Thiết lập lịch chạy cho từng máy theo thời gian thực giúp tối ưu trong vận hành.
Theo dõi điện năng tiêu thụ cho hệ thống khí nén, giúp quản lý chi phí trong hệ thống nén khí.
Tăng tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm năng lượng
Cảnh báo các lỗi trong trường hợp máy bị sự cố.
Việc lắp đặt và kết nối bộ điều khiển phối hợp trong trạm khí nén được thực hiện một cách dễ dàng, chi phí thấp, cho phép kết nối nhiều model và loại máy nén khí khác nhau.

## Slide 12: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

## Slide 13: CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Biểu đồ Ginter
TT | Thiết bị | Số lượng | Giá thành (triệu VNĐ) | Chi phí (triệu VNĐ)
1 | Bộ điều khiển PLC | 1 bộ | 55 | 55
2 | Rơ le đóng cắt máy nén | 4 bộ | 5 | 20
3 | Phần mềm điều khiển | 1 bộ | 35 | 35
4 | Chi phí biến tần, 02 biến tần 55 kW | 2 cái | 65 | 130
5 | Chi phí lắp đặt hiệu chỉnh | 1 đợt | 30 | 30
6 | Chi phí phụ khác |  |  | 10
 | Tổng |  |  | 280

## Slide 14: TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TT | Thiết bị | MNK2 | MNK3 | MNK4 | MNK5 | Tổng
1 | Công suất có tải (kW) | 84 | 83,5 | 93,9 | 89,2 | 
2 | Công suất không tải (kW) | 42,6 | 35,1 | 40,2 | 44 | 
3 | Tỉ lệ chạy có tải (%) | 42 | 57 | 83 | 69 | 
4 | Tỉ lệ chạy không tải (%) | 58 | 43 | 17 | 31 | 
5 | Lượng điện trước khi thực hiện (kW) | 60 | 63 | 85 | 75 | 283
6 | Lượng điện tiết kiệm được sau khi thực hiện (kW) | 25 | 15 | 7 | 14 | 60

## Slide 15: TÍNH TOÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TT | Hạng mục | Đơn vị | Giá trị
1 | Dữ liệu cơ sở |  | 
1.1 | Công suất định mức hiện tại | kW | 75
1.2 | Số giờ vận hành trung bình trong một ngày | h/ngày | 24
1.3 | Số ngày vận hành trung bình trong một năm | ngày/năm | 313
1.4 | Hệ số khả dụng thực tế của máy nén khí |  | 0,70
1.5 | Hệ số sử dụng đồng thời |  | 0,75
2 | Tiềm năng tiết kiệm |  | 
2.1 | Điện năng tiết kiệm được | kW | 40
2.2 | Năng lượng tiết kiệm | kWh/năm | 156.967
2.3 | Giá điện trung bình | vnđ | 2.327
2.4 | Tiết kiệm chi phí | vnđ/năm | 365.262.637
2.5 | Chi phí đầu tư | vnđ | 280.000.000
2.6 | Thời gian hoàn vốn giản đơn | năm | 0,8
2.7 | Hệ số hoàn vốn nội tại (IRR) | % | 128
2.8 | Giá trị hiện tại thuần (NPV) | vnđ | 1.104.632.771
3 | Môi trường |  | 
3.1 | Quy đổi TOE | TOE | 24
3.2 | Giảm phát thải CO2 | tấn CO2 | 136

## Slide 16: KẾT LUẬN CHO TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH
Khí nén là một cấu phần quan trọng trong nhiều nhà máy công nghiệp bao gồm các nhà máy trong công nghiệp nhựa.
Khí nén được sử dụng cho các mục đích đóng cắt các van điều khiển, thực hiện vệ sinh và nhiều chức năng khác trong cơ cấu điều khiển vận hành của các trang thiết bị
Việc tiết kiệm năng lượng trong hệ thống khí nén có thể có nhiều giải pháp đa dạng bao gồm cả những giải pháp liên quan đến quản lý nghiêm ngặt các nguồn rò rỉ và phương thức sử dụng khí nén của các công nhân trong dây chuyền sản xuất.
Trong trường hợp điển hình này, 01 giải pháp cho hệ thống khí nén của nhà máy nhựa được trình bày cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng đa dạng có thể có từ một nhà máy trong ngành công nghiệp nhựa.

## Slide 17
CẢM ƠN