## Slide 1
THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO KỸ THUẬT

## Slide 2
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
4
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
3
Tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng
2
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
1

## Slide 3
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án
Tiết kiệm năng lượng

## Slide 4
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
Giới thiệu chung:
- Đánh giá tính hợp lệ đối với các hồ sơ xin vay lại của IE để tài trợ cho các tiểu dự án TKNL là trách nhiệm quan trọng của PFIs, nhằm xác nhận các tiểu dự án được lựa chọn khả thi về tài chính và kỹ thuật. Để hỗ trợ các PFIs và IEs đánh giá kỹ thuật cho dự án TKNL, Khung đánh giá kỹ thuật được trình bày trong phụ lục 5 của Sổ tay Hướng dẫn thực hiện kèm theo Quyết định số 1337/QĐ-BCT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Khung đánh giá kỹ thuật này sẽ được các PFIs sử dụng để đánh giá từng tiểu dự án được xem xét để cho vay TKNL. Khung này xác định nội dung, trình tự và trách nhiệm thực hiện đánh giá kỹ thuật của các tiểu dự án để đảm bảo:
Dự án TKNL trong công nghiệp tuân thủ các quy định và chính sách về kỹ thuật và ngành của Việt Nam;
Dự án TKNL tòa nhà có tuân thủ hay vượt quá quy phạm xây dựng của Việt Nam;

## Slide 5
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
(3) Dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí hợp lệ về kỹ thuật:
Đầu tư dự án sẽ giới hạn ở việc cải tạo và nâng cấp (điều chỉnh, thay thế) các bộ phận vật lý và hệ thống hiện có với mục tiêu đạt được hiệu quả năng lượng cao hơn;
Cần phải chứng minh yêu cầu tiết kiệm năng lượng tối thiểu 10%. Các ngành cụ thể với công nghệ năng lượng tiên tiến được chấp nhận ở mức thấp hơn. Các dự án về thu hồi khí thải, nhiệt thải được xem hợp lệ mà không cần chứng minh về lượng tiết kiệm tối thiểu;
Xác nhận rằng, thời gian hoàn vốn tiết kiệm năng lượng trên tiểu dự án đầu tư nhỏ hơn 10 năm dựa trên lợi ích dòng tiền có được từ năng lượng tiết kiệm được từ tiểu dự án.
Thời gian hoàn vốn tiết kiệm năng lượng sẽ được tính như sau:
Thời gian hoàn vốn tiết kiệm năng lượng = Tổng chi phí đầu tư tiểu dự án/Dòng tiền bình quân hàng năm từ tiết kiệm năng lượng.
Tỷ lệ hoàn vốn kinh tế nội bộ của dự án phải cao hơn 10%.
(4) Dự án khả thi, an toàn và hiệu quả về mặt kỹ thuật, góp phần vào nâng cao TKNL và thực thi TKNL.

## Slide 6
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
Ngoài ra:
(5) Xem xét và đánh giá năng lực kỹ thuật của đơn vị thiết kế, xây dựng, lắp đặt, nhà sản xuất thiết bị,… khi thích hợp;
(6) Đánh giá và so sánh các giải pháp thiết kế hệ thống, các lựa chọn công nghệ và quy trình chính và các lựa chọn thiết bị trình bày trong báo cáo nghiên cứu khả thi; xác minh lý do lựa chọn thiết kế hệ thống, công nghệ, quy trình, thiết bị và sản phẩm; đánh giá sự phù hợp công nghệ với các hệ thống hiện có; xem xét và xác minh những thay đổi của thông số kỹ thuật và các chỉ số (của công nghệ, quy trình, thiết bị, hệ thống, sản phẩm, công suất sản xuất) trước và sau khi có tiểu dự án;
(7) Xem xét và thẩm định hiệu quả năng lượng đường cơ sở (trước khi có tiểu dự án) và kịch bản tiêu thụ trong ranh giới của tiểu dự án;

## Slide 7
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
(8) Xác định và thẩm định những cải tiến tổng thể hiệu quả năng lượng và TKNL sau khi có tiểu dự án, cũng như các thành phần quan trọng của cải thiện hiệu quả năng lượng và tiết kiệm năng lượng về công nghệ, quy trình và thiết bị;
(9) Xem xét và thẩm định các rủi ro kỹ thuật và các biện pháp giảm thiểu rủi ro;
(10) Xem xét và thẩm định tính khả thi của kế hoạch thực hiện về mặt kỹ thuật
(11) Xem xét và thẩm định ước tính chi phí đầu tư tiểu dự án (bao gồm phân tích các thành phần chi phí).
(12) Xem xét sự đầy đủ của tài liệu pháp lý trong hồ sơ dự án (Giấy phép Môi trường, PCCC, Chứng nhận sản phẩm, và các phê duyệt pháp lý liên quan khác). Nếu phát sinh yêu cầu pháp lý về tín dụng/đầu tư, cần ghi nhận và kiến nghị trong báo cáo thẩm định để bảo đảm tính tuân thủ tổng thể.

## Slide 8
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
Trong khi thẩm định, PFI sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật của tiểu dự án. Khi đã nhận được các tài liệu liên quan từ IE, PFI sẽ thực hiện đánh giá kỹ thuật tiểu dự án với sự hỗ trợ của một chuyên gia kỹ thuật, một chuyên gia kiểm toán năng lượng và một chuyên gia môi trường. Các chuyên gia này phải có kinh nghiệm phù hợp với từng loại hình dự án: Tiểu dự án công nghiệp, Tiểu dự án ESCO.
Nếu PFI còn thiếu bất kỳ chuyên gia cần có theo yêu cầu, PFI sẽ thuê các chuyên gia bên ngoài với kinh nghiệm và hiểu biết kỹ thuật phù hợp để thực hiện việc đánh giá kỹ thuật. Các chuyên gia kỹ thuật cũng sẽ tham gia và đóng góp vào quá trình phân tích tài chính cũng như giám sát tiểu dự án và thực hiện báo cáo.
Đánh giá kỹ thuật sẽ được thực hiện thông qua xem xét báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kiểm toán năng lượng, tài liệu khác có liên quan, cũng như các chuyến đi thực địa và phỏng vấn. Những phát hiện của đánh giá kỹ thuật sẽ được đưa vào trong báo cáo thẩm định.

## Slide 9
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
Quy trình và thủ tục đánh giá:
- IE tiềm năng tìm kiếm tài trợ cho các tiểu dự án TKNL phải trình Hồ sơ xin vay lại lên PFI. Ngoài các yêu cầu về thông tin thông thường của PFI trong hồ sơ xin vay lại, hồ sơ xin vay lại cho tiểu dự án TKNL sẽ cần những thông tin sau:
(6) Yêu cầu pháp lý và giấy phép.
  (1) Mô tả chung về phạm vi của tiểu dự án và doanh nghiệp vay vốn cuối cùng.
  (2) Mục tiêu và luận chứng về dự án.
  (3) Tóm tắt đánh giá kỹ thuật của tiểu dự án.
  (4) Dữ liệu tiêu thụ năng lượng đường cơ sở và năng lượng tiết kiệm được dự kiến của tiểu dự án.
(5) Đánh giá môi trường – xã hội.
(7) Ước tính tổng mức đầu tư và kế hoạch tài chính.
Notes: Đánh giá môi trường – xã hội: Là phần phục vụ các yêu cầu về chuẩn mực an toàn môi trường – xã hội của nhà tài trợ quốc tế (ví dụ như IFC Performance Standards). → Đây thường không yêu cầu báo cáo ĐTM đầy đủ mà là nhận xét về các rủi ro, tác động chính.
Yêu cầu pháp lý và giấy phép: Là phần phải đáp ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, gồm: ĐTM, PCCC, an toàn lao động, vệ sinh dịch tễ, v.v.

## Slide 10
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
PFI sẽ thực hiện rà soát ban đầu hồ sơ xin vay lại. Để rà soát hồ sơ xin vay lại dự án TKNL, trong Nhóm rà soát của PFI phải có một chuyên gia về TKNL chịu trách nhiệm soát xét chi tiết về mặt kỹ thuật và đo đạc và xác minh (M&V) năng lượng tiết kiệm được và một chuyên gia về môi trường.
Cùng với các tài liệu khác mà PFI yêu cầu IE trình nộp tại thời điểm xin vay lại, kiến nghị rằng IE cần đệ trình bản sao chính thức của:
(1) Nghiên cứu khả thi của tiểu dự án,
(2) Phê duyệt của chính phủ đối với thực hiện dự án,
(3) Phê duyệt về môi trường của chính phủ, và
(4) Các tài liệu liên quan khác như báo cáo kiểm toán năng lượng sơ bộ.

## Slide 11
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
Nếu chưa có bản cuối cùng của nghiên cứu khả khi của tiểu dự án, IE có thể trình nộp một bản dự thảo được xây dựng hợp lý tại thời điểm xin vay lại. Tuy nhiên, IE cần cung cấp bản chính thức của nghiên cứu khả thi trước khi bắt đầu Thẩm định sơ bộ.
Nhóm dự án của PFI sẽ thực hiện rà soát ban đầu hồ sơ xin vay lại và thảo luận với IE để đánh giá xem tiểu dự án đó có tuân thủ các tiêu chí hợp lệ và đáp ứng các yêu cầu về chính sách và yêu cầu tín dụng của PFI không.

## Slide 12
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
Nghiên cứu khả thi của tiểu dự án:
- IE chịu trách nhiệm lập báo cáo khả thi cho tiểu dự án để trình lên PFI. IE sẽ trình bản thảo hoặc bản chính chức của báo cáo khả thi cùng với hồ sơ xin vay vốn. IE phải trình bản cuối của báo cáo khả thi lên PFI trước hoặc trong giai đoạn Thẩm định sơ bộ.
- Hồ sơ nghiên cứu khả thi tiểu dự án cần phải bao gồm:
(1) Đánh giá tính khả thi về kỹ thuật của tiểu dự án.
(2) Kế hoạch thực hiện về kỹ thuật.
(3) Ước tính chi phí đầu tư và chi tiết chi phí.
(4) Nghiên cứu kiểm toán năng lượng sơ bộ trước khi thực hiện tiểu dự án và dự kiến năng lượng tiết kiệm được.
(5) Đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án và các biện pháp giảm thiểu (nếu cần).
Các thành phần này của nghiên cứu khả thi có thể dưới dạng một hoặc một số báo cáo; được thực hiện bởi một hoặc nhiều bên.

## Slide 13
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
(1) Đánh giá tính khả thi về kỹ thuật của tiểu dự án
- Phân tích lý do và lợi ích của tiểu dự án TKNL
- Đánh giá việc cải tạo và khôi phục về kỹ thuật, bao gồm:
    Đánh giá và so sánh các phương án thiết kế hệ thống
    Đánh giá các phương án quy trình và công nghệ chính
    Đánh giá các lựa chọn về thiết bị;
- Đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và tính tương thích của thiết kế, công nghệ, quy trình, thiết bị và sản phẩm của hệ thống mới với hệ thống hiện có
- Đánh giá các thay đổi dự kiến về yêu cầu kỹ thuật và các chỉ số (Về công nghệ, quy trình, thiết bị, hệ thống, sản phẩm, công suất sản xuất) trước và sau dự án.
- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật tiểu dự án TKNL: Ví dụ về các tiêu chí đánh giá được trình bày ở slide sau.

## Slide 14
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
Tiêu chí đánh giá
(1) Lượng năng lượng tiết kiệm (%)
(2) Tác động đến tuổi thọ, độ bền của máy móc
(3) Tính tương thích của thiết bị trong toàn bộ hệ thống
(4) Tác động chi phí bảo trì bảo dưỡng
(5) Tác động đến hoạt động của doanh nghiệp
(6) Đòi hỏi về kỹ năng vận hành, thái độ làm việc của công nhân
(7) Mặt bằng đặt thiết bị
(8) Tính thẩm mỹ
(9) ….

## Slide 15
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
Bảng đánh giá về kỹ thuật (Ví dụ)
Phương án Tiêu chí | Phương án 1 | Phương án 2 | Phương án 3
(1) Lượng năng lượng tiết kiệm (%) |  |  | 
(2) Tác động đến tuổi thọ, độ bền của máy móc |  |  | 
(3) Tính tương thích của thiết bị trong toàn bộ hệ thống |  |  | 
(4) Tác động chi phí bảo trì bảo dưỡng |  |  | 
(5) Tác động đến hoạt động của doanh nghiệp |  |  | 
(6) Đòi hỏi về kỹ năng vận hành, thái độ làm việc của công nhân |  |  | 
(7) Mặt bằng đặt thiết bị |  |  | 
(8) Tính thẩm mỹ |  |  | 
(9) …. |  |  | 

## Slide 16
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
(2) Kế hoạch thực hiện về kỹ thuật
(3) Ước tính chi phí đầu tư và chi tiết chi phí
Kế hoạch thực hiện tiểu dự án và các bên khác nhau dự kiến tham gia vào thực hiện tiểu dự án;
Phân tích những hạn chế và thách thức đối với thực hiện và các biện pháp giảm thiểu được kiến nghị.
Phân tích các loại chi phí thiết bị, xây lắp và tư vấn liên quan tới tiểu dự án, và làm cơ sở cho dự toán chi phí;
Đánh giá tổng mức đầu tư, bao gồm lãi trong thời gian xây dựng và chi phí dự phòng.

## Slide 17
Đánh giá kỹ thuật đối với các tiểu dự án TKNL
Nghiên cứu và phân tích sử dụng năng lượng của doanh nghiệp hưởng lợi hoặc của bên liên quan, nhà máy hoặc khu vực của doanh nghiệp hưởng lợi nơi thực hiện tiểu dự án để thiết lập dữ liệu tiêu thụ năng lượng đường cơ sở.
Dữ liệu đường cơ sở phải bao gồm các dữ liệu về tất cả các dạng năng lượng tiêu thụ trong thời gian một năm, tốt nhất là cho hai năm gần nhất. Ngoài khối lượng năng lượng tiêu thụ, chi tiêu bình quân trong thời gian đó cho mỗi dạng năng lượng cũng cần được tính toán. Tiêu thụ năng lượng cho tất cả các dạng năng lượng sau khi thực hiện dự án và các giả định làm căn cứ để ước tính cũng cần được nêu chi tiết.
Đánh giá kế hoạch đo đạc và xác minh để đảm bảo phù hợp với phương pháp M&V được chấp nhận rộng rãi.
(4) Nghiên cứu kiểm toán năng lượng đường cơ sở trước khi thực hiện tiểu dự án và dự kiến năng lượng tiết kiệm được
(5) Đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án và các biện pháp giảm thiểu (nếu cần)

## Slide 18
Tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng

## Slide 19
Tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng
HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG |  |  |  | 
STT | Loại nhiên liệu | Đơn vị | TOE/Đơn vị | Ghi chú
1 | Điện | kWh | 0.0001543 | 
2 | Than cốc | Tấn | 0.70 - 0.75 | 0.725
3 | Than cám loại 1,2 | Tấn | 0.7 | 
4 | Than cám loại 3,4 | Tấn | 0.6 | 
5 | Than cám loại 5,6 | Tấn | 0.5 | 
6 | Dầu DO (Diesel Oil) | Tấn | 1.02 | 
 |  | 1000 Lít | 0.88 | 
7 | Dầu FO (Fuel Oil) | Tấn | 0.99 | 
 |  | 1000 Lít | 0.94 | 
8 | LPG | Tấn | 1.09 | 
9 | Khí tự nhiên (Natural Gas) | Tr.m3 | 900 | 
10 | Xăng ô-tô xe máy (Gasoline) | Tấn | 1.05 | 
 |  | 1000 Lít | 0.83 | 
11 | Nhiên liệu phản lực (Jet Fuel) | Tấn | 1.05 | 
(Nguồn: Bộ Công Thương - đính kèm Công văn Số 3505/BCT-KHCN ngày 19 tháng 4 năm 2011) |  |  |  | 
(*) Ghi chú: TOE - Tấn dầu tương đương |  |  |  | 
(*) Hệ số phát thải (tCO2/MWh) |  |  | 0.6592 | 
(Theo văn bản số: 1726 /BĐKH-PTCBT ngày 03/12/2024 của Cục Biến đổi Khí hậu V/v công bố kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2023) |  |  |  | 

## Slide 20
Tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng
I. Tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp vay TRƯỚC đầu tư tiết kiệm năng lượng |  |  |  | 
1. Tiêu thụ điện hàng năm |  |  |  | 
Tiêu thụ điện | MWh / năm |  |  | 
2. Tiêu thụ nhiên liệu hàng năm |  | Tổng tiêu thụ | Hệ số chuyển đổi kWh | Tiêu thụ tính bằng MWh
Khi thiên nhiên | Ngàn mét khối / năm |  | 5,832.79 | -
Dầu nhiên liệu nặng | Tấn / năm |  | 6,610.50 | -
Dầu nhiên liệu nhẹ | Nghìn lít / năm |  | 6,092.03 | -
Khí dầu mỏ hóa lỏng | Kg / năm |  | 7.06 | -
Dầu diesel | Nghìn lít / năm |  | 5,703.18 | -
Xăng | Nghìn lít / năm |  | 5,379.13 | -
Than cốc | Tấn / năm |  | 4,698.64 | -
Than cám loại 1,2 | Tấn / năm |  | 4,536.62 | -
Than cám loại 3,4 | Tấn / năm |  | 3,888.53 | -
Than cám loại 5,6 | Tấn / năm |  | 3,240.44 | -
Nhiên liệu khác: [nêu rõ] | [Nhập đơn vị] |  |  | 
Tổng tiêu thụ năng lượng theo MWh / năm (Atrước) |  |  |  | -

## Slide 21
Tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng
II. Tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp vay SAU đầu tư tiết kiệm năng lượng |  |  |  | 
1. Tiêu thụ điện hàng năm |  |  |  | 
Tiêu thụ điện | MWh / năm |  |  | 
2. Tiêu thụ nhiên liệu hàng năm |  | Tổng tiêu thụ | Hệ số chuyển đổi kWh | Tiêu thụ tính bằng MWh
Khi thiên nhiên | Ngàn mét khối / năm |  | 5,832.79 | -
Dầu nhiên liệu nặng | Tấn / năm |  | 6,610.50 | -
Dầu nhiên liệu nhẹ | Nghìn lít / năm |  | 6,092.03 | -
Khí dầu mỏ hóa lỏng | Kg / năm |  | 7.06 | -
Dầu diesel | Nghìn lít / năm |  | 5,703.18 | -
Xăng | Nghìn lít / năm |  | 5,379.13 | -
Than cốc | Tấn / năm |  | 4,698.64 | -
Than cám loại 1,2 | Tấn / năm |  | 4,536.62 | -
Than cám loại 3,4 | Tấn / năm |  | 3,888.53 | -
Than cám loại 5,6 | Tấn / năm |  | 3,240.44 | -
Nhiên liệu khác: [nêu rõ] | [Nhập đơn vị] |  |  | 
Tổng tiêu thụ năng lượng theo MWh / năm (Asau) |  |  |  | -

## Slide 22
Tính toán và thẩm định tiết kiệm năng lượng
III. TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM |  |  |  |  |  | 
1. Tiêu thụ điện hàng năm |  |  |  |  |  | 
Tiêu thụ điện | MWh / năm |  |  |  |  | -
2. Tiêu thụ nhiên liệu hàng năm |  | Tổng tiêt kiệm |  | Hệ số chuyển đổi kWh |  | Tiết kiệm tính bằng MWh
Khi thiên nhiên | Ngàn mét khối / năm | - |  | 5,832.79 |  | -
Dầu nhiên liệu nặng | Tấn / năm | - |  | 6,610.50 |  | -
Dầu nhiên liệu nhẹ | Nghìn lít / năm | - |  | 6,092.03 |  | -
Khí dầu mỏ hóa lỏng | Kg / năm | - |  | 7.06 |  | -
Dầu diesel | Nghìn lít / năm | - |  | 5,703.18 |  | -
Xăng | Nghìn lít / năm | - |  | 5,379.13 |  | -
Than cốc | Tấn / năm | - |  | 4,698.64 |  | -
Than cám loại 1,2 | Tấn / năm | - |  | 4,536.62 |  | -
Than cám loại 3,4 | Tấn / năm | - |  | 3,888.53 |  | -
Than cám loại 5,6 | Tấn / năm | - |  | 3,240.44 |  | -
Nhiên liệu khác: [nêu rõ] | [Nhập đơn vị] |  |  |  |  | 
Tổng số tiết kiệm năng lượng tính bằng MWh / năm (DA = Atrước x Pa/Pb - Asau) |  |  |  |  |  | -
Tổng số tiết kiệm năng lượng hàng năm tính theo tỷ lệ phần trăm ( = (DA x 100) / (Atrước x Pa/Pb)) (%) |  |  |  |  |  | #DIV/0!
Cắt giảm CO2 hàng năm tính bằng tấn |  |  |  |  |  | -
Trong đó: |  |  |  |  |  | 
Sản lượng hàng năm (đầu ra) dự kiến sau khi có tiểu dự án (Pa): |  |  |  |  |  | 1.00
Sản lượng bình quân hàng năm (đầu ra) của 2 năm trước tiểu dự án (Pb): |  |  |  |  |  | 1.00
Hệ số sản lượng (= Pa / Pb) |  |  |  |  |  | 1.00

## Slide 23
Hướng dẫn lập
Báo cáo thẩm định dự án

## Slide 24
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
Dưới đây là hướng dẫn được lập để hỗ trợ cho Nhóm thẩm định lập Báo cáo thẩm định:
I. Mô tả về doanh nghiệp vay vốn
Loại doanh nghiệp vay vốn (Như doanh nghiệp công nghiệp (IE), ESCOs, chủ tòa nhà và những người sử dụng cuối của chính quyền đô thị).
Doanh nghiệp công nghiệp (IE):
Giới thiệu tổng thể về IE: Năm hoạt động, vốn điều lệ, quy mô hoạt động, vị trí trong ngành,…
Cơ cấu tổ chức và quản lý của IE: Cơ cấu tổ chức, danh sách Ban giám đốc và ủy ban điều hành cao cấp, quản lý tài chính và thông tin,…
Mối quan giữa bên vay (IE) và PFI: Khoản vay trước đây, thanh toán nợ, hạn mức tín dụng hiện tại, mối quan hệ với các tổ chức tài chính khác.
ESCOs:
Giới thiệu tổng thể về doanh nghiệp vay vốn: Năm hoạt động, vốn điều lệ, quy mô hoạt động, vị trí trong lĩnh vực ESCO,…

## Slide 25
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
      Cơ cấu tổ chức và quản lý của doanh nghiệp vay vốn: Cơ cấu tổ chức, danh sách Ban giám đốc và ủy ban điều hành cao cấp, quản lý tài chính và thông tin,…
      Mối quan hệ giữa bên vay và PFI: Khoản vay trước đây, thanh toán nợ, hạn mức tín dụng hiện tại, mối quan hệ với các tổ chức tài chính khác.
      Mô tả doanh nghiệp nhận đầu tư: Loại hình doanh nghiệp, năm hoạt động, vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức và quản lý.
Chủ/đơn vị sử dụng cuối/ đơn vị vận hành hệ thống sưởi & làm mát tòa nhà:
      Đối tượng vay (chủ tòa nhà, trường học/bệnh viện, đơn vị vận hành hệ thống sưởi hoặc làm mát).
      Mô tả (các) thiết bị dự án.
      Ngày xây dựng.
      Vị trí: Địa chỉ và mô tả khu vực xung quanh (như kiểu tòa nhà - dân cư, thương mại hay các tòa nhà hành chính của chính quyền).
      Cơ cấu tổ chức và quản lý của bên vay, bao gồm Ban giám đốc và/hoặc cơ cấu quản lý.
      Mối quan hệ giữa bên vay và PFI: Khoản vay trước đây, thanh toán nợ, hạn mức tín dụng hiện tại, mối quan hệ với các tổ chức tài chính khác.

## Slide 26
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
II. Hoạt động sản xuất kinh doanh của bên vay và đánh giá tài chính
1. Đối với bên vay là doanh nghiệp công nghiệp
- Đánh giá các chỉ số công nghiệp của bên vay, xu hướng, triển vọng và vị trí trên thị trường; đánh giá thế mạnh về quản lý của bên vay và cơ cấu quản trị doanh nghiệp; phân tích các rủi ro kinh doanh chính.
- Phân tích hướng dẫn và chính sách của nhà nước đối với ngành, hướng dẫn và chính sách của PFI đối với ngành.
- Tình hình tài chính của bên vay: Xem xét dựa trên phân tích toàn diện báo cáo tài chính của bên vay - cơ cấu vốn, lợi nhuận hoạt động, tăng trưởng doanh số, khả năng trả nợ, tính thanh khoản,….

## Slide 27
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
2. Đối với bên vay là ESCO
- Đánh giá vị trí trên thị trường của bên vay, cơ sở khách hàng, kinh nghiệm trước đây, kết quả thực hiện trước đây trong các dự án ESCO, đánh giá thế mạnh quản lý và cơ cấu quản trị doanh nghiệp; phân tích các rủi ro kinh doanh chính.
- Xem xét hướng dẫn và chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực ESCO, hướng dẫn và chính sách của PFI đối với lĩnh vực này.
- Tình hình tài chính của bên vay: Xem xét dựa trên phân tích toàn diện báo cáo tài chính của bên vay - cơ cấu vốn, lợi nhuận hoạt động, tăng trưởng doanh số, khả năng trả nợ, tính thanh khoản,...
- Báo cáo tài chính được kiểm toán cho 3 năm qua.
- Kinh nghiệm dự án trước đây (dưới dạng bảng ở slide sau):
        Kinh nghiệm thực hiện các dự án tương tự .
        Kết quả thực hiện các dự án đó.
        Tham chiếu các dự án đó.

## Slide 28
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRƯỚC ĐÂY CỦA ESCO
Tên đơn vị sử dụng cuối | 
Thông tin liên lạc của người sử dụng cuối | 
Loại thiết bị | 
Năm lắp đặt | 
Mô tả tóm tắt dự án | 
Công nghệ lắp đặt | 
Tổng chi phí thực hiện | 
Tổng giá trị khoản vay | 
Tên của Bên cho vay | 
Thời hạn cho vay | 
Năng lượng tiết kiệm dự kiến/năm | 
Năng lượng tiết kiệm thực tế/năm | 
Cách thức đo đạc | 
Chi phí tiết kiệm năng lượng/năm | 
Chi phí khác tiết kiệm được/năm | 
Tổng số tiết kiệm chi phí/năm | 
% Tiết kiệm cho ESCO | 
Dòng tiền dự kiến đối với ESCO/năm | 
Dòng tiền thực tế đối với ESCO/năm | 
Trả nợ khoản vay/năm | 
Hệ số dòng tiền/trả nợ | 
Thời hạn của hợp đồng thực hiện | 

## Slide 29
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
3. Đối với bên vay là chủ tòa nhà
Đánh giá các chỉ số chính trong ngành của bên vay, xu hướng, triển vọng và vị trí trên thị trường; đánh giá thế mạnh về quản lý của bên vay và cơ cấu quản trị doanh nghiệp; phân tích các rủi ro kinh doanh chính.
Phân tích hướng dẫn và chính sách của nhà nước đối với ngành, hướng dẫn và chính sách của PFI đối với ngành.
Tình hình tài chính của bên vay: Xem xét dựa trên phân tích toàn diện báo cáo tài chính của bên vay - cơ cấu vốn, lợi nhuận hoạt động, tăng trưởng doanh số, khả năng trả nợ, tính thanh khoản,…
Kinh nghiệm của bên vay trong những dự án tương tự:
  Loại thiết bị.
  Mô tả tóm tắt.
  Công nghệ được lắp đặt.
  Chi phí thực hiện.
  Mức tiết kiệm đạt được.

## Slide 30
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
III. Mô tả tiểu dự án
1. Đối với tất cả các bên vay
Mô tả về dự án đề xuất,
Tóm tắt chi phí đầu tư tiểu dự án, kế hoạch tài chính và giá trị khoản vay lại đề xuất
Liệt kê các biện pháp tiết kiệm năng lượng của tiểu dự án (EEMs) - sử dụng mẫu trong Bảng sau:
STT | Mô tả | Công nghệ sử dụng | Chi phí đầu tư | %Tiết kiệm | Tiết kiệm năng lượng | Tiết kiệm chi phí | Thời gian hoàn vốn giản đơn
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 
Tổng | - | - |  | - |  |  | 
CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA TIỂU DỰ ÁN

## Slide 31
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
Bản sao báo cáo Nghiên cứu khả thi, Thông tin về năng lực của đơn vị lập Nghiên cứu khả thi; và
Nếu cần, Kiểm toán năng lượng đường cơ sở, Thông tin về năng lực và chứng chỉ của bên kiểm toán năng lượng, và Thông tin về chuẩn mực kiểm toán do bên kiểm toán năng lượng sử dụng khi thực hiện Kiểm toán năng lượng đường cơ sở:
    Yêu cầu cấp độ kiểm toán: Báo cáo Kiểm toán năng lượng phải đạt cấp độ đầu tư (Investment Grade Audit – IGA).
    Xác thực số liệu: Các thông tin chi phí và hiệu suất thiết bị trong báo cáo kiểm toán phải dựa trên báo giá/đặc tính từ nhà cung cấp, kèm nguồn trích dẫn (báo giá, catalogue, datasheet).
2. Thông tin bổ sung yêu cầu đối với bên vay lại là ESCO
Bản sao Hợp đồng thực hiện năng lượng giữa ESCO và đơn vị sử dụng cuối.
Mô tả các điều khoản chính của hợp đồng:
  Mô tả bảo lãnh thực hiện/tiết kiệm được cung cấp
  Mô tả các quy định về tỷ lệ tiết kiệm
  Mô tả phương pháp đo đạc và xác minh thực hiện và tiết kiệm
Nhận diện các nhà thầu phụ bao gồm đối tác Thiết kế-Mua sắm-Xây dựng và tóm tắt về năng lượng và kinh nghiệm của họ đối với các dự án tương tự.
Mô tả phương pháp sử dụng lựa chọn nhà thầu phụ.

## Slide 32
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
Thông tin về người sử dụng cuối:
      Loại hình kinh doanh.
      Năm kinh doanh.
      3 năm tài chính được kiểm toán.
      Mô tả soát xét chi tiết do ESCO thực hiện.
      Nêu lý do tại sao ESCO tin người sử dụng cuối sẽ tiếp tục kinh doanh trong thời gian hạn vay vốn.
IV. Đánh giá kỹ thuật tiểu dự án
Dựa vào nghiên cứu khả thi tiểu dự án do bên vay lập.
Xem xét tiểu dự án, bao gồm chi tiết việc khôi phục, cải tạo được tiến hành, công nghệ sẽ được sử dụng, năng lực thực hiện, vị trí tiểu dự án, mô tả thiết bị của tiểu dự án, đầu ra dự kiến và lịch trình thực hiện của tiểu dự án.
Đánh giá lý do thiết kế/phương pháp tiếp cận kỹ thuật được lựa chọn; xác nhận độ tin cậy và hiệu quả của công nghệ, và kết quả thực hiện ở các dự án khác.
Đánh giá kết quả thực hiện kỹ thuật và tiết kiệm năng lượng dự kiến, và phân tích tiết kiệm năng lượng dự kiến từ tiểu dự án.
Xác nhận sự tuân thủ các tiêu chí hợp lệ về kỹ thuật.

## Slide 33
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
V. Đánh giá tài chính của tiểu dự án
1. Đối với tất cả các bên vay
Phân tích khả thi về tài chính của tiểu dự án - tính toán hệ số nội hoàn tài chính (FIRR) đối với khoản đầu tư.
Phân tích tác động lên khả năng sinh lời, dòng tiền và bảng cân đối kế toán của bên vay .
2. Đánh giá bổ sung đối với bên vay là ESCO
Phân tích tác động lên dòng tiền ròng và khả năng sinh lời của đơn vị sử dụng cuối trong toàn bộ thời hạn của khoản vay lại.
Tổng chi phí bao gồm cả lãi trong thời gian xây dựng.
Điều khoản của hợp đồng thực hiện: Trả nợ, phân chia năng lượng tiết kiệm được giữa ESCO và đơn vị sử dụng cuối; dòng tiền của ESCO.
Mức độ bảo lãnh tiết kiệm năng lượng và cách thức bảo đảm cho các bảo lãnh tiết kiệm năng lượng (TKNL).

## Slide 34
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
      Năng lượng tiết kiệm dự kiến và tiết kiệm chi phí năng lượng - theo từng năm.
      Tiết kiệm các chi phí khác dự kiến - theo từng năm.
      Tổng chi phí tiết kiệm dự kiến - theo từng năm.
      Tỷ lệ tiết kiệm đối với ESCO - theo từng năm.
      Tỷ lệ tiết kiệm đối với đơn vị sử dụng cuối - theo từng năm.
      Giá trị khoản nợ.
      Chi phí trả nợ - theo từng năm.
      Chi phí M&V - theo từng năm.
      Hệ số tổng chi phí tiết kiệm trên trả nợ - theo từng năm.
      Hệ số tổng chi phí tiết kiệm của ESCO trên trả nợ - theo từng năm.
      Phương pháp đo đạc và xác minh (M&V) đề xuất.

## Slide 35
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
VI. Chi phí, kế hoạch tài chính và trả nợ của tiểu dự án
Chi tiết về chi phí tiểu dự án theo thành phần, bóc tách theo chi phí ngoại tệ và VNĐ với giá cả và dự phòng vật lý phù hợp, yêu cầu vốn lưu động gia tăng, và chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng
Bao gồm các căn cứ và các giả thiết cho dự toán chi phí (nghiên cứu khả thi, ngân sách/báo giá của nhà cung cấp, thời điểm dự toán cơ sở,…)
Phân tích các nguồn tài trợ cho các tiểu dự án, bao gồm cả giá trị khoản tài trợ và độ tin cậy của vốn từ mỗi nguồn.
Đóng góp của PFI vào tổng giá trị khoản vay lại vay yêu cầu cho tiểu dự án.
Phân tích về tính xác thực của các mục đích vay và thông tin cơ sở của nó, bao gồm cả tính xác thực của loại cho vay, mục đích và tình hình tuân thủ và thông tin cơ sở của nó; và
Phân tích về kế hoạch trả nợ, nguồn và rủi ro:
      Tiết kiệm dự kiến hàng tháng.
      Trả nợ dự kiến hàng tháng và thời hạn khoản vay.
      Tỷ lệ trả nợ theo tháng so với tiết kiệm theo tháng.
Tính bền vững của doanh nghiệp tiếp nhận: Có duy trì trong lĩnh vực đó không?

## Slide 36
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
VII. Phân tích tài sản thế chấp và bảo lãnh
Phân tích đơn vị bảo lãnh, bao gồm hoạt động, tình hình tài chính và tín dụng của họ;
Phân tích các tài sản thế chấp/cầm cố, bao gồm hồ sơ cơ sở, tính hợp pháp, hợp lệ, giá trị đánh giá và tính toán các tài sản thế chấp/cầm cố.
Đối với các dự án ESCO, phân tích hợp đồng thực hiện năng lượng giữa ESCO và đơn vị sử dụng cuối, mức tiết kiệm dự kiến, và đo đạc và xác minh (M&V) được sử dụng để xác nhận kết quả thực hiện và đảm bảo sự bền vững - Đóng góp của PFI vào tổng giá trị khoản vay lại vay yêu cầu cho tiểu dự án.
VIII. Đánh giá tác động môi trường và Đánh giá chính sách tái định cư
Mô tả các tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án và các biện pháp khắc phục được yêu cầu hoặc được dự báo.
Xác nhận các phê duyệt của chính phủ yêu cầu, xếp loại môi trường, Bảng đánh giá tác động môi trường (nếu yêu cầu).
Xác nhận sự tuân thủ các tiêu chí hợp lệ về môi trường.
Xác nhận xem có phải kích hoạt Khung chính sách tái định cư cho tiểu dự án đề xuất không.

## Slide 37
Hướng dẫn lập Báo cáo thẩm định dự án
Xác nhận các loại công cụ tái định cư sẽ được yêu cầu để lập RPF cho tiểu dự án đề xuất;
Xác nhận sự tuân thủ các phê duyệt của chính phủ theo yêu cầu đối với việc thu hồi đất gần đây và RAP đáp ứng yêu cầu theo RPF cho các hoạt động thu hồi đất được đề xuất trong tiểu dự án.
IX. Mua sắm đấu thầu
Mô tả các gói thầu chính hàng hóa được mua sắm, cùng với đánh giá về các thu xếp hợp đồng, phương pháp, và các nguồn có thể cung cấp.
Mô tả thiết bị nhập khẩu: lý do nhập khẩu thiết bị, đặc tính hiệu suất của thiết bị nhập khẩu
Hợp đồng thương mại: nhà cung cấp, giá trị thương mại, các điều khoản của hợp đồng, phương thức và điều kiện thanh toán.
Việc xác nhận vay sẽ thực hiện theo khuôn khổ mua sắm.
X. Kết luận
Xếp hạng tín nhiệm bên vay đề xuất.
Điều khoản đề xuất của khoản vay lại: giá trị khoản vay, lãi suất.
Các vấn đề thảo luận nội bộ.

## Slide 38
Tình huống nghiên cứu, thảo luận

## Slide 39
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Trường hợp của nhà máy cán thép:
Tháng | Tình hình tiêu thụ điện năng năm 2024 | 
 | Điện tiêu thụ (kWh) | Chi phí (đồng)
1 | 1 098 001 | 1 084 442 307
2 | 542 890 | 523 738 148
3 | 1 045 813 | 1 059 734 539
4 | 814 809 | 825 320 207
5 | 1 216 108 | 1 216 254 184
6 | 1 175 712 | 1 185 327 376
7 | 1 056 811 | 1 070 734 553
8 | 859 386 | 887 543 666
9 | 1 046 300 | 1 067 404 100
10 | 844 800 | 876 300 300
11 | 1 182 000 | 1 238 661 000
12 | 1 069 200 | 1 075 321 000
Tổng |  | 
Hiện trạng tiêu thụ năng lượng

## Slide 40
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Danh sách thiết bị tiêu thụ điện chính
Thiết bị chiếu sáng |  |  |  |  |  | 
TT | Loại đèn cao áp | Công suất(KW) | Số lượng | Thời gian (h/ngày) | Vị trí | 
1 | Đèn cao áp | 250W | 16 | 12 | Xung quanh xưởng | 
2 | Đèn cao áp | 250W | 30 | 12 | Tổ hoàn thiện ống | 
3 | Đèn cao áp | 250W | 12 | 12 | Tổ lốc ống | 
4 | Đèn cao áp | 250W | 150 | 4 | Các bộ phận còn lại | 
5 | Đèn tuýp | 40W | 56 | 16 | Tổ lốc ống | 
6 | Đèn tuýp | 40W | 52 | 8 | Các bộ phận còn lại | 
7 | Đèn tuýp | 20W | 32 | 8 | Văn phòng | 
Thiết bị bơm quạt |  |  |  |  |  | 
TT | Tên thiết bị | Số lượng | Công suất, KW | Thời gian, h/ngày | Tình trạng | Vị trí
1 | Quạt công nghiệp 1 pha | 9 | 0,19 | 5h | BT | Tổ Gia công CC
2 | Quạt công nghiệp 1 pha | 9 | 0,19 | 10h | BT | Tổ lốc ống
3 | Quạt làm mát tháp nước 3pha | 1 | 7,5 | 8h | BT | Tổ cán thép
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 41
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Danh sách thiết bị tiêu thụ điện chính
4 | Quạt công nghiệp 1 pha | 6 | 0,19 | 10h | BT | Tổ cán thép
5 | Quạt làm mát tháp nước 3 pha | 1 | 0,63 | 8h | BT | Tổ ép
6 | Quạt làm mát tháp nước 3 pha | 3 | 0,21 | 8h | BT | Tổ ép
7 | Quạt công nghiệp 1 pha | 10 | 0,19 | 7h | BT | Tổ ép
8 | Quạt hút công nghiệp 3ph | 6 | 2,11 | 16h | BT | Hoàn thiện ống
9 | Quạt làm mát tháp nước 3 pha | 1 | 3,5 | 8h | BT | Hoàn thiện ống
10 | Quạt làm mát tháp nước 3 pha | 1 | 5 | 8h | BT | Hoàn thiện ống
11 | Quạt công nghiệp 1 pha | 9 | 0,19 | 10h | BT | Hoàn thiện ống
12 | Quạt công nghiệp 1 pha | 4 | 0,2 | 8h | BT | Tổ cắt
13 | Quạt hút công nghiệp 3 pha | 4 | 2,42 | 10h | BT | Hoàng thiện chậu
14 | Quạt công nghiệp 1 pha | 9 | 0,25 | 7h | BT | Hoàn thiện chậu
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 42
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Danh sách thiết bị tiêu thụ điện chính
15 | Quạt công nghiệp 1 pha | 7 | 0,21 | 8h | BT | Xưởng năng lượng
16 | Quạt công nghiệp 1 pha | 2 | 0,19 | 7h | BT | Cơ điện
17 | Quạt công nghiệp 1 pha | 4 | 0,21 | 6h | BT | Kho ống
18 | Bơm nước 1 pha | 3 | 0.21 | 16h | BT | Hoàn thiện chậu
19 | Bơm nước 3 pha | 3 | 5.27 | 24h | BT | cán thép
20 | Bơm nước 3 pha | 1 | 8.42 | 24h | BT | cán thép
21 | Bơm nước 1 pha | 3 | 1.37 | 24h | BT | Tổ ép
22 | Bơm nước 3 pha | 1 | 1.37 | 16h | BT | Tổ hoàn thiện ống
23 | Bơm nước 3 pha | 4 | 5.27 | 16h | BT | Tổ hoàn thiện ống
24 | Bơm nước 3 pha | 3 | 3.42 | 16h | BT | Tổ hoàn thiện ống
25 | Bơm nước 1 pha | 1 | 0.53 | 8h | BT | Tổ hoàn thiện ống
26 | Bơm nước 3 pha | 2 | 2.37 | 24h | BT | Tổ hoàn thiện ống
27 | Bơm nước 3 pha | 1 | 5.27 | 24h | BT | Tổ cơ điện
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 43
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Danh sách thiết bị tiêu thụ điện chính
Máy nén khí |  |  |  |  |  | 
TT | Loại máy nén khí | Số lượng | Công suất(KW) | Thời gian (h/ngày) | Tình trạng | Vị trí
1 | Máy nén khí trục vít | 2 | 75 | 24h | BT | Tổ cơ điện
2 | Máy sấy khí | 2 | 1.58 | 24h | BT | Tổ cơ điện
Thiết bị điện trong dây chuyền sản xuất |  |  |  |  |  | 
TT | Loại động cơ | Số lượng | Công suất(KW) | Thời gian (h/ngày) | Tình trạng | Vị trí
1 | Động cơ một chiều | 2 | 167 | 16 | BT | Tổ cán thép
2 | Động cơ một chiều | 2 | 124 | 16 | BT | Tổ cán thép
3 | Động cơ một chiều | 2 | 263 | 16 | BT | Tổ cán thép
 | Động cơ 3 pha | 4 | 8.42 | 16 | BT | Tổ hoàn thiện ống
4 | Động cơ 3 pha | 88 | 2.75 | 24h | BT | Tổ hoàn thiện ống
5 | Động cơ 3 pha | 30 | 3.42 | 24h | BT | Tổ hoàn thiện ống
6 | Động cơ 3 pha | 40 | 1.1 | 3h | BT | Tổ hoàn thiện ống
7 | Động cơ 3 pha | 51 | 2.63 | 16 | BT | Tổ lốc ống
8 | Động cơ 3 pha | 52 | 2.85 | 16 | BT | Tổ lốc ống
9 | Động cơ 3 pha | 17 | 3.42 | 16 | BT | Tổ lốc ống
10 | Động cơ 3 pha | 8 | 5.27 | 16 | BT | Tổ lốc ống
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 44
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Danh sách thiết bị tiêu thụ điện chính
11 | Động cơ 3 pha | 4 | 8.42 | 16 | BT | Tổ lốc ống
12 | Động cơ 3 pha | 2 | 13.69 | 8 | BT | Tổ lốc ống
13 | Động cơ một chiều | 10 | 8.42 | 24 | BT | Tổ lốc ống
14 | Động cơ một chiều | 2 | 18.75 | 16 | BT | Tổ lốc ống
15 | Động cơ 3 pha | 58 | 0.25 | 16 | BT | Tổ lốc ống
16 | Động cơ một chiều | 1 | 105.72 | 8 | BT | Tổ cắt
17 | Động cơ một chiều | 1 | 160.75 | 8 | BT | Tổ cắt
18 | Động cơ 3 pha | 3 | 8.42 | 8 | BT | Tổ cắt
19 | Cẩu trục 10 tấn | 2 | 10 | 6h | BT | Tổ cắt
20 | Cẩu trục 10 tấn | 1 | 10 | 6h | BT | Tổ cán
21 | Cẩu trục 20 tấn | 1 | 21 | 5h | BT | Tổ cắt
22 | Cẩu trục 5 tấn an pha | 1 | 7,37 | 4h | BT | Tổ ép
23 | Cẩu trục 5 tấn an pha | 1 | 7,37 | 5h | BT | Tổ cán
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 45
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
24 | Cẩu trục 5 tấn Hồng Nam | 1 | 8 | 6h | BT | Lốc ống
25 | Cẩu trục 3,2 tấn | 4 | 4,21 | 8h | BT | Hoàn thiện ống
26 | Cẩu trục 3,2 tấn | 3 | 4,21 | 8h | BT | Lốc ống
27 | Cẩu trục 3,2 tấn | 1 | 4,21 | 4h | BT | Xưởng năng lượng
28 | Cẩu trục 3,2 tấn | 3 | 4,21 | 7h | BT | Kho ống
29 | Cẩu trục 3,2 tấn | 1 | 4,21 | 3h | BT | kho bán thành phẩm đầu đáy bồn
30 | Cẩu trục 2 tấn | 2 | 3,5 | 3h | BT | Kho đề xê, kho ống trang trí
31 | Lò ủ băng khổ 600 ( lò1, lò2 ) | 2 | 272,48 | 24h | BT | Tổ cán thép
32 | Lò ủ băng khổ 500 ( lò4 ) | 1 | 266,55 | 24h | BT | Tổ cán thép
33 | Lò ủ ống 500kva | 1 | 258,0 | 8h | BT | Hoàn thiện ống
34 | Lò ủ ống 350kva | 1 | 170,5 | 7h | BT | Hoàn thiện ống
35 | Lò ủ ống 300kva | 1 | 152,69 | 7h | BT | Hoàn thiện ống
36 | Máy ép thủy lực 200 tấn 1 | 1 | 30 | 7h | BT | Tổ ép
37 | Máy ép thủy lực 200 tấn 2 | 1 | 30 | 7h | BT | Tổ ép
Danh sách thiết bị tiêu thụ điện chính
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 46
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
38 | Máy ép thủy lực 200 tấn 3 | 1 | 30 | 10h | BT | Tổ ép
39 | Máy ép thủy lực 400 tấn 1 | 1 | 55 | 7h | BT | Tổ ép
40 | Máy ép thủy lực 400 tấn 2 | 1 | 55 | 10h | BT | Tổ ép
41 | Máy ép thủy lực 680 tấn 1 | 1 | 75 | 10h | BT | Tổ ép
42 | Máy ép thủy lực 680 tấn 2 | 1 | 75 | 10h | BT | Tổ ép
43 | Máy mài lưỡi cưa | 3 | 0,19 | 7h | BT | Lốc ống
44 | Máy tiện | 2 | 1,58 | 7h | BT | Cơ điện
45 | Máy phay | 1 | 1,4 | 4h | BT | Cơ điện
46 | Máy đột | 4 | 1.05 | 8h | BT | Xưởng năng lượng
47 | Máy đột | 3 | 2.37 | 8h | BT | Tổ ép
48 | Máy hàn plasma | 4 | 11.85 | 16h | BT | Tổ lốc ống
49 | Máy hàn plasma | 3 | 4.74 | 16h | BT | Tổ lốc ống
Danh sách thiết bị tiêu thụ điện chính
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 47
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
STT | Cơ hội | Tiềm năng tiết kiệm ước lượng, % | Ghi chú
1 | Tăng cường quản lý nội vi | 2 ÷ 5 | So với lượng điện tiêu thụ của Cty
2 | Cải tạo lại hệ thống chiếu sáng | 25 | So sánh với hệ thống trước cải tạo
3 | Lắp biến tần cho máy nén khí | 20 ÷ 25% | So sánh với điệu tiêu thụ của thiết bị trước khí lắp đặt
4 | Lắp thiết bị Powerboss cho các máy ép dập | 15 ÷ 25% | So với lượng điện tiêu hao của thiết bị trước khi lắp đặt
5 | Bảo ôn cho 02 lò ủ băng khổ 600 | 10 ÷ 15% | So với lượng điện tiêu hao của thiết bị trước khi lắp đặt
6 | Lắp đặt tụ bù gần thiết bị tiêu thụ điện chính | - | 
Danh sách các cơ hội tiết kiệm năng lượng tiềm năng
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 48
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp TKNL
Cải tạo lại hệ thống chiếu sáng
Hiện trạng: Mặt bằng nhà xưởng của nhà máy rộng, trang bị nhiều trang thiết bị máy móc có yêu cầu thao tác khác nhau nên yêu cầu chiếu sáng rất đa dạng. Với yêu cầu chiếu sáng cho mỗi khu vực là khác nhau, cho nên hệ thống chiếu sáng của nhà máy phân tán và không đồng bộ. Nhà máy tận dụng khá tốt chiếu sáng tự nhiên. Tuy nhiên do chiều cao nhà xưởng lớn lên độ chiếu sáng trong những ngày trời tối hoặc buổi tối làm việc thì không đảm bảo được độ sáng cần thiết. Chiếu sáng nhà xưởng hiện tại chủ yếu chỉ đảm bảo được chiếu sáng đi lại. Những thiết bị, khu vực cần độ chiếu sáng cao vẫn phải sử dụng chiếu sáng cục bộ.
Trong các phân xưởng vẫn sử dụng khoảng 258 bóng đèn cao áp thủy ngân 250W và một số bóng đèn huỳnh quang 40W chấn lưu sắt từ.
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 49
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Cải tạo lại hệ thống chiếu sáng
Giải pháp: Thay thế 258 đèn cao áp thuỷ ngân 250W bằng đèn cao áp natri 150W có độ sáng tương đương và 110 đèn huỳnh quang 40W chấn lưu sắt từ bằng đèn huỳnh quang 32W chấn lưu điện tử.
Trong quá trình lắp đặt hệ thống đèn mới cần chú ý:
Phân đoạn các mạch điện chiếu sáng, bố trí công tắc đóng ngắt tại các vị trí thuận lợi cho việc đóng ngắt các khu vực chiếu sáng có người làm việc để đảm bảo được yêu cầu chiếu sáng công nghệ trong các phân xưởng nhưng đồng thời cũng đảm bảo được yêu cầu tiết kiệm năng lượng.
Hạ thấp độ cao của các đèn cao áp xuống thấp ở mực hợp lý. Tuỳ theo khu vực chiếu sáng mà hạ độ cao đèn xuống để tăng cường chất lượng chiếu sáng.
Tăng cường chiếu sáng ở những khu vực cần độ chiếu sáng cao, bố trí công tắc đóng ngắt hợp lý giảm thiểu chiếu sáng không cần thiết.
Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp TKNL
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 50
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Lắp biến tần cho 01 máy nén khí
Hiện trạng: Nhà máy đang có 02 máy nén khí 75kW chạy song song cung cấp khí nén cho các máy công nghệ. Các máy nén này có chu kỳ hoạt động không tải lớn chiếm 20÷40%. Hai máy này hoạt động đồng thời (khí khí nén trong hệ thống <0,6Mpa thì cả hai cùng hoà mạng (chạy có tải), khí nén >0,7Mpa thì cả hai ở trong tình trạng hoạt động không tải (không cung cấp khí nén cho hệ thống, động cơ vẫn hoạt động, khí nén được bypass ngược trở lại máy).
Giải pháp: Tối ưu hóa vận hành hệ thống sản xuất và phân phối khí nén.
Sửa chữa lại các điểm rò rỉ khí nén tại các nơi sử dụng, van khí nén, đường ống dẫn khí nén (giảm tải ở phía nhu cầu).
Sử dụng một máy nén chạy tải nền, còn máy kia chạy tải đỉnh. Máy chạy tải đỉnh lắp biến tần điều khiển tối ưu tốc độ của động cơ máy nén khí để đảm bảo đủ lượng khí cung cấp cho nhu cầu sử dụng. Thường xuyên chuyển đổi chức năng của 2 máy nén này cho nhau để đảm bảo thời gian vận hành liên tục của thiết bị.
Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp TKNL
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 51
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Lắp thiết bị Powerboss cho các máy ép dập
Hiện trạng: Hiện tại nhà máy đang có 03 máy ép dập 200 công suất 30kW, 02 máy ép dập 400 công suất 55kW, 02 máy ép dập 680 công suất 75kW. Thời gian vận hành không tải của các máy này chiếm tới trên 50%, phụ thuộc vào trình độ kỹ năng của công nhân vận hành và chủng loại sản phẩm.
Giải pháp: Lắp đặt thiết bị Powerboss tiết kiệm điện cho các máy ép dập. Mục đích là giảm tiêu thụ điện cho thiết bị khi hoạt động non tải hoặc không tải. Thiết bị Powerboss sẽ điều khiển quá trình cung cấp điện năng cho động cơ giúp động cơ giảm đáng kể (tổn hao sắt từ, giảm tổn hao trên cuộn dây, giảm tổn hao nhiệt), động cơ sẽ chạy êm hơn, ít rung động hơn, giảm nhiệt độ hoạt động từ 10 ÷ 300C giúp động cơ có tuổi thọ cao hơn, giảm chi phí bảo dưỡng và thay thế động cơ và các bộ phận liên quan.
Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp TKNL
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 52
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Hình ảnh máy dập, lò ủ của nhà máy
Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp TKNL
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 53
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Bảo ôn lại lò ủ
Hiện trạng:
Qua khảo sát cho thấy hai thiết bị lò ủ khổ băng 600 bị thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường tương đối lớn. Nhiệt độ vách ngoài hai bên của lò dao động trong khoảng từ 70 ÷ 1000C, thậm chí một số vị trí lắp dây điện trở và cửa vào ra của lò nhiệt độ từ 100 ÷ 1500C. Tính trung bình nhiệt độ xung quanh lò ủ khoảng 800C.
Kích thước của 02 lò ủ này là: chiều dài 9,5 m x chiều rộng 1,90m x chiều cao 1,78m.
Giải pháp đề xuất:
Bổ sung thêm một lớp bảo ôn ở 2 vách ngoài của lò để giảm thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường. Từ đó giúp tiết kiệm điện do nhiệt độ trong lò ổn định thất thoát nhiệt ra ngoài giảm điện năng tiêu thụ của lò sẽ giảm.
Tuy nhiên, giải pháp có một số khó khăn gặp phải:
Lò có nhiều điểm cung cấp điện ở hai thành bên, dây điện trở có chiều dài hạn chế
Khi lắp thêm lớp bảo ôn thì kết cấu lò có thể bị thay đổi (theo ý kiến trao đổi với chuyên gia)
Giải pháp có thể mang lại lượng tiết kiệm năng lượng cao nhưng tinh khả thi của giải pháp không cao.
Doanh nghiệp cần cân nhắc xem xét để đưa ra quyết định. Tuy nhiên việc bảo ôn cho hai đầu hồi của lò không bị ảnh hưởng gì, việc bảo ôn này sẽ giảm thiểu nhiệt năng thất thoát qua hai đầu hồi lò, doanh nghiệp cần tiến hành ngay.
Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp TKNL
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 54
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
Lắp đặt tụ bù gần thiết bị tiêu thụ điện chính
Hiện trạng:
Tại các trạm điện cung cấp, công ty đã tiến hành lắp đặt các tủ tụ bù công suất để đảm yêu cầu của Công ty điện lực. Tuy nhiên các thiết bị tiêu thụ điện trong công ty lại bố trí phân tán, nhiều thiết bị cách xa nguồn cung cấp điện. Các thiết bị điện trong công ty theo khảo sát thường có hệ số công suất cosϕ thấp từ 0,4 ÷ 0,8. Do đó việc đặt tủ bù tại trạm chỉ có ý nghĩa bù công suất phản kháng để đảm bảo yêu cầu bên Điện Lực.
Giải pháp đề xuất:
Lắp các tụ bù tại các tủ điện phân phối gần các thiết bị tiêu thụ điện chính. Việc này sẽ giúp giảm tổn thất điện trên đường dây dẫn từ trạm điện đến các thiết bị tiêu thụ điện.
Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp TKNL
Trường hợp của nhà máy cán thép:

## Slide 55
Tình huống nghiên cứu, thảo luận
BẢNG TÓM TẮT CÁC CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Trường hợp của nhà máy cán thép: