## Slide 1
ĐO LƯỜNG VÀ XÁC MINH (M&V)

## Slide 2
M&V là gì?
Giám sát, đo lường (Measurement) & Kiểm tra xác nhận (Verification)
Quy trình sử dụng dữ liệu đo lường để xác định một cách đáng tin cậy lượng năng lượng tiết kiệm được tại một công trình, sau khi triển khai các biện pháp tiết kiệm
  Đo lường
  Thu thập dữ liệu
Measurement
  Xác minh dữ liệu
  Xác định lượng năng lượng tiết kiệm được
Verification

## Slide 3
PHÂN BIỆT M&V VÀ MONITORING
Tiêu chí | M&V (Đo lường & Xác minh) | Monitoring (Giám sát hệ thống)
Mục đích chính | Tính toán & xác minh tiết kiệm năng lượng sau khi thực hiện ECM | Theo dõi và kiểm soát hoạt động của hệ thống
Tính pháp lý & tài chính | Dùng trong hợp đồng EPC, tín chỉ carbon, chứng nhận ISO 50001… | Không dùng trực tiếp để xác minh tiết kiệm hoặc thanh toán
Dữ liệu sử dụng | Có thể từ đo thực tế, hồ sơ vận hành hoặc hệ thống giám sát | Dữ liệu thời gian thực từ cảm biến, đồng hồ đo, BMS/EMS
Tính điều chỉnh | Có điều chỉnh điều kiện vận hành (sản lượng, thời tiết…) | Không điều chỉnh, dữ liệu thô
Tính toán tiết kiệm | Có (Baseline – Use ± Adjustments) | Không (chỉ theo dõi giá trị tiêu thụ tức thời)
Thời điểm thực hiện | Trước và sau ECM, có thể định kỳ | Thường xuyên, liên tục
Chuẩn áp dụng | IPMVP, ISO 50015, ASHRAE Guideline 14… | Không bắt buộc theo chuẩn M&V

## Slide 4
TẠI SAO CẦN M&V
1. Tăng hiệu quả tiết kiệm năng lương
Hiểu rõ thực tế tiết kiệm, điều chỉnh vận hành phù hợp
Duy trì & nâng cao tiết kiệm lâu dài
Các chương trình M&V tốt => tiết kiệm cao hơn, bền vững hơn
2. Hỗ trợ tài chính & giảm rủi ro đầu tư
M&V tạo niềm tin cho ngân hàng, quỹ đầu tư & các bên tài trợ
Cho phép phát triển các mô hình tài chính ngoài bảng cân đối (off-balance-sheet)
Cơ sở bảo lãnh cho dòng tiền trả nợ
3. Thúc đẩy kỹ thuật thiết kế tốt hơn
Thiết kế M&V yêu cầu hiểu rõ hệ thống => góp phần nâng cao chất lượng thiết kế
Gắn kết giữa hiệu quả kỹ thuật & vận hành thực tế
4. Chứng minh và bán tín chỉ carbon (emission reduction)
M&V giúp chứng minh lượng CO2 giảm
Là cơ sở để được cấp tín chỉ carbon (CDM, VCS, ETS, Cơ chế 6.2 – 6.4
5. Tăng tính minh bạch & công khai
Tăng uy tín & sự ủng hộ của công chúng với dự án
Hữu ích cho báo cáo PTBV, đạt Tiêu chuẩn Môi trường: LEED, GRI, ISO 50001
6. Hỗ trợ chiến lược quốc gia & chính sách
Công cụ thực hiện cam kết quốc tế về BĐKH
Được nhiều quốc gia áp dụng để quản lý hiệu quả sử dụng NL trong các dự án

## Slide 5
VAI TRÒ CỦA M&V VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
1. CĐT/Chủ công trình
2. Doanh nghiệp ESCO/ NCC dịch vụ
Xác minh dự án tiết kiệm thật hay dựa trên cảm tính
Cơ sở quyết toán với nhà thầu EPC hoặc ESCO
Tối ưu vận hành, bảo trì hệ thống
Quản trị rủi ro tài chính
Chứng minh hiệu quả kỹ thuật của biện pháp tiết kiệm (ECM)
Căn cứ tính doanh thu theo hợp đồng hiệu suất
Nâng cao uy tín, tạo sự minh bạch với khách hàng và nhà đầu tư

## Slide 6
VAI TRÒ CỦA M&V VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
3. Tổ chức tài chính/
Nhà đầu tư
4. Cơ quan nhà nước/
Tổ chức Quốc tế
Đánh giá khả năng tài trợ từ dòng tiền tiết kiệm
Triển khai mô hình tài chính ngoài bảng cân đối (off-balance sheet)
Hạn chế rủi ro khi tài trợ dự án
Công cụ giám sát thực thi chính sách năng lượng & trợ cấp tiết kiệm
Đo lường mức giảm phát thải để cấp tín chỉ carbon
Gắn kết với hệ thống quản lý năng lượng quốc gia

## Slide 7
MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Giai đoạn cơ sở (baseline period)
Khoảng thời gian cụ thể được dung làm chuẩn đối chiếu để so sánh với giai đoạn báo cáo
Đường cơ sở năng lượng (energy baseline)
Các chuẩn định lượng đưa ra làm cơ sở cho việc so sánh hiệu quả NL
Hành động cải tiến hiệu quả NL (EPIA)
Hành động/ biện pháp được thực hiện/ hoạch định nhằm đạt cải tiến hiệu quả NL
Tiêu thụ NL (energy consumption)
Lượng NL được ứng dụng
Hiệu quả NL
Kết quả có thể đo được liên quan đến hiệu suất NL, Sử dụng NL và Tiêu thụ NL
Chỉ số Hiệu quả NL (EnPI)
Giá trị hoặc biện pháp định lượng hiệu quả NL, do tổ chức xác định

## Slide 8
PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP BASELINE
Dữ liệu
lịch sử
  Sử dụng hóa đơn điện/ nhiên liệu hoặc dữ liệu đo thực tế trước dự án
  Dữ liệu cần đại diện cho điều kiện vận hành bình thường
Thống kê hồi quy
  Dùng dữ liệu năng lượng & biến độc lập (VD: thời tiết, sản lượng) để xây mô hình hồi quy
Mô hình hóa hệ thống
  Áp dụng khi điều kiện vận hành thay đổi phức tạp
  Dùng phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để liên hệ năng lượng với các biến: nhiệt độ, sản lượng, etc
Mô phỏng năng lượng
  Dùng cho công trình mới hoặc không có dữ liệu quá khứ
  Sử dụng các phần mềm: eQuest, EnergyPlus để mô phỏng baseline giả định

## Slide 9
ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH (OPERATING CONDITIONS)
Khái niệm:
Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức sử dụng năng lượng trong công trình/ trang thiết bị, ngoài tác động của các biện pháp năng lượng (ECMs)
Nếu điều kiện này thay đổi giữa thời điểm “trước” và “sau” khi triển khai ECM
            Điều chỉnh lại Baseline hoặc Measured Use để xác định lượng tiết kiệm thực tế
Tải sử dụng
Thời tiết/ Môi trường
Sản lượng/
Hoạt động sản xuất
Mức độ bảo trì
Cách vận hành

## Slide 10
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Energy Savings – Phần năng lượng không còn cần dung tới sau khi triển khai biện pháp cải tiến hiệu suất (ECM) so với mức tiêu thụ trước đó trong điều kiện tương đương
Tiết kiệm năng lượng =Ebaseline​−Ereporting​ ± Δadjustments​
Ebaseline: năng lượng sử dụng trong giai đoạn trước cải tiến
Ereporting: năng lượng đo được sau cải tiến
Δ adjustments: điều chỉnh do thay đổi điều kiện vận hành

## Slide 11
VAI TRÒ CỦA ĐIỀU CHỈNH (ADJUSTMENTS)
Tiết kiệm năng lượng: xác định bằng cách so sánh mức độ sử dụng năng lượng trước & sau retrofit, có tính đến các điều chỉnh (Adjustments)
Đưa mức sử dụng năng lượng ở hai thời điểm về cùng một điều kiện so sánh
Các điều kiện thường ảnh hưởng đến mức tiêu thụ năng lượng:
      Thời tiết
    Mức độ/ công suất sử dụng (occupancy)
    Sản lượng/ công suất đầu ra
    Cách vận hành thiết bị

## Slide 12
VAI TRÒ CỦA ĐIỀU CHỈNH (ADJUSTMENTS)
Áp dụng khi
  Điều chỉnh dữ liệu năm cơ sở về điều kiện sau retrofit cho ra tiết kiệm thực tế
  Điều chỉnh dữ liệu về bộ điều kiện cố định (cho ra tiết kiệm giả định)
Mục đích
  Đảm bảo so sánh trước- sau là công bằng
  Phản ánh đúng tác động biện pháp cải tiến

## Slide 13
HAI LOẠI ĐIỀU CHỈNH (ADJUSTMENTS)
Routine Adjustments (Điều chỉnh thường quy) | Non-Routine Adjustments (Điều chỉnh phi thường quy)
Dùng cho những thay đổi có thể dự đoán trước trong giai đoạn sau retrofit (thời tiết, số người, sản lượng..) Có mối quan hệ định lượng với mức sử dụng năng lượng Lựa chọn cơ bản (Options) để thực hiện điều chỉnh này | Dành cho thay đổi không thể dự đoán nhưng ảnh hưởng đáng kể đến tiêu thụ năng lượng/ công suất Dựa trên các thay đổi thực tế & được thống nhất tại công trình Baseline Adjustments

## Slide 14
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Ví dụ chi tiết:
Nhà máy thực hiện thay thế động cơ hiệu suất cao:
Yếu tố | Giá trị
Tiêu thụ điện trước cải tiến (Baseline) | 120,000 kWh/ năm
Tiêu thụ sau cải tiến | 95,000 kWh/ năm
Sản lượng tăng 10% -> điều chỉnh + 10,000 kWh | (+) 10,000 kWh
⇨ Tiết kiệm thực tế = 120,000 – 95,000 + 10,000 = 35,000 kWh/năm

## Slide 15
SAI SỐ ĐO & ĐỘ KHÔNG CHẮC CHẮN (MEASUREMENT ERROR & UNCERTAINTY
SAI SỐ ĐO (MEASUREMENT ERROR)
Độ lệch giữa giá trị đo được & giá trị thực
Phụ thuộc vào thiết bị đo, cách lắp đặt & môi trường đo
ĐỘ KHÔNG CHẮC CHẮN (UNCERTAINTY)
Thước đo mức độ tin cậy của kết quả tiết kiệm năng lượng
Gồm sai số ngẫu nhiên & hệ thống, ảnh hưởng đến tính xác thực của báo cáo M&V

## Slide 16
SAI SỐ ĐO & ĐỘ KHÔNG CHẮC CHẮN (MEASUREMENT ERROR & UNCERTAINTY
Độ chính xác thiết bị đo
Đồng hồ đo điện kWh
Cảm biến dòng (CT)
Cảm biến nhiệt độ
Cảm biến lưu lượng khí/nước
Tầm quan trọng trong tài chính
Nếu sai số lớn 🡪 nhà tài trợ không tin tưởng 🡪 dự án khó vay vốn
Độ không chắc chắn lớn 🡪 rủi ro không chấp nhận được trong các chương trình

## Slide 17
LẬP KẾ HOẠCH M&V

## Slide 18
KẾ HOẠCH M&V
Mục đích: nền tảng để xác định tiết kiệm chính xác & có thể xác minh.
Đảm bảo đầy đủ dữ liệu cần thiết & kiểm soát ngân sách.
1
Mô tả ECM
2
Xác định ranh giới đo lường tiết kiệm
3
Tài liệu hóa năm cơ sử (baseyear)
4
Xác định giai đoạn hậu retrofit & bộ điều chỉnh
5
Mô tả ý định thiết kế & quy trình commissioning
6
Chỉ rõ Lựa chọn đo lường (Option)
7
Mô tả quy trình phân tích dữ liệu, thuật toán
8
Xác định điểm đo, thời gian đo, đặc điểm thiết bị đo

## Slide 19
KẾ HOẠCH M&V
Mục đích: nền tảng để xác định tiết kiệm chính xác & có thể xác minh.
Đảm bảo đầy đủ dữ liệu cần thiết & kiểm soát ngân sách.
9
Đối với Option A: nêu rõ giá trị giả định & ảnh hưởng
10
Option D: tên phần mềm mô phỏng, dữ liệu vào/ra
11
Quy trình đảm bảo chất lượng (QA)
12
Độ chính xác kỳ vọng & ảnh hưởng định tính
13
Cách thức báo cáo kết quả, mẫu minh họa
14
Có thể xác minh bên thứ 3
15
Nếu có thể dự đoán thay đổi tương lai, xác định baseline
16
Dự trù ngân sách, nguồn lực cần thiết

## Slide 20
KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG
Tiêu thụ năng lượng có thể được xác định bằng
  Hóa đơn điện hoặc nhiên liệu, số liệu từ công tơ chính
  Thiết bị đo lường riêng cho khu vực/ thiết bị được cải tiến (retrofit), có thể đo theo chu kỳ ngắn hoặc liên tục
  Đo riêng các thông số: công suất, thời gian hoạt động => tổng năng lượng sử dụng
  Mô phỏng máy tính được hiệu chuẩn
  Giá trị giả định (stipulations) đã được thống nhất cho các thông số ECM có độ tin cậy cao
Việc sử dụng giả định thay cho đo lường thật cần dựa vào:
  Phạm vi xác định tiết kiệm
  Trách nhiệm giữa các bên
  Mức ảnh hưởng tiềm năng của sai số giả định

## Slide 21
GIỚI THIỆU 4 PHƯƠNG ÁN M&V (OPTION A-B-C-D)
Tiêu chí | Option A Đo một phần – Cô lập cải tiến | Option B Đo đầy đủ - Cô lập cải tiến | Option C Toàn hệ thống | Option D Mô phỏng
 | Partially Measured Retrofit Isolation | Retrofit Isolation | Whole Facility | Calibrated Simulation
Phạm vi đo | Một phần thông số Phần còn lại giả định | Đo tất cả thông số liên quan đến ECM | Đo tổng NL toàn công trình | Mô phòng bằng phần mềm
Độ chính xác | Trung bình Phụ thuộc giả định | Cao | Phụ thuộc chất lượng mô hình hồi quy | Cao nếu mô hình đúng
Chi phí | Thấp | Trung bình – cao | Thấp (dung hóa đơn) | Cao (phần mềm, dữ liệu chính xác)

## Slide 22
GIỚI THIỆU 4 PHƯƠNG ÁN M&V (OPTION A-B-C-D)
Tiêu chí | Option A Đo một phần – Cô lập cải tiến | Option B Đo đầy đủ - Cô lập cải tiến | Option C Toàn hệ thống | Option D Mô phỏng
Ứng dụng điển hình | Đèn chiếu sáng, bơm nhỏ | HVAC, motor, quạt, chiller | Tòa nhà, nhà máy, TTTM | Công trình không có dữ liệu cũ
Yêu cầu dữ liệu | Đo ngắn hạn liên tục kết hợp giá trị giả định | Đo ngắn hạn liên tục | Phân tích dữ liệu công tơ chính hoặc công tơ phụ | Mô phỏng sử dụng năng lượng, hiệu chuẩn bằng dữ liệu hóa đơn
Phân tích điều chỉnh | Thủ công hoặc đơn giản | Có thể cần mô hình nhỏ | Cần hồi quy thống kê | Dựa trên giả định mô hình

## Slide 23
THỰC HÀNH TÍNH TOÁN

## Slide 24
OPTION A – ĐO MỘT PHẦN – CÔ LẬP CẢI TIẾN
Tình huống:
Chỉ thay toàn bộ hệ thống đèn văn phòng (600 bộ đèn)
Không thay đổi thời gian vận hành
Phương pháp tính:
Tiết kiệm = (40W – 20W) x 10h x 300 ngày = 60,000 Wh = 60 kWh/năm/bóng
Ưu điểm | Hạn chế
Rẻ, dễ triển khai Thích hợp với số lượng lớn thiết bị giống nhau | Độ chính xác trung bình Không thích hợp nếu tải vận hành thay đổi lớn hoặc có nhiều yếu tố ảnh hưởng

## Slide 25
OPTION A – ĐO MỘT PHẦN – CÔ LẬP CẢI TIẾN
Ví dụ minh họa
Thay bóng đèn huỳnh quang 40W bằng LED 20W
Giả định: thời gian sử dụng 10 giờ/ngày. 300 ngày/ năm
Đo lường: suất tiêu thụ điện của 1 bóng đèn
Phương pháp tính:
Tiết kiệm = (40W – 20W) x 10h x 300 ngày = 60,000 Wh = 60 kWh/năm/bóng
Ưu điểm | Hạn chế
Rẻ, dễ triển khai Thích hợp với số lượng lớn thiết bị giống nhau | Độ chính xác trung bình Không thích hợp nếu tải vận hành thay đổi lớn hoặc có nhiều yếu tố ảnh hưởng

## Slide 26
OPTION B – ĐO ĐẦY ĐỦ - CÔ LẬP CẢI TIẾN
Ví dụ minh họa
Công ty thay thế bơm nước cũ bằng động cơ hiệu suất cao, tích hợp biến tần (VSD)
Dữ liệu đo thực tế
Trước cải tiến (Pre-retrofit):
      Công suất trung bình đo được: 10.5 KW
      Thời gian hoạt động: 16 giờ/ ngày
      Ghi nhận trong 7 ngày liên tục
    Sau cải tiến (Post-retrofit)
      Công suất trung bình đo được: 6.8 kW
      Thời gian hoạt động không đổi: 16 giờ/ ngày
      Ghi nhận trong 7 ngày liên tục
Phương pháp tính:
Tiết kiệm (kWh) = (10.5 kW – 6.8 kW) x 16 x 365 = 21,608 kWh/năm

## Slide 27
OPTION C – TOÀN BỘ CƠ SỞ
Ví dụ minh họa
Một tòa nhà văn phòng 6 tầng thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng (ECMs)
Thay đèn LED toàn bộ tòa nhà
Tối ưu hóa hệ thống HVAC bằng BMS
Lắp biến tần cho bơm nước & quạt AHU
Đánh giá tiết kiệm dựa trên hóa đơn điện tổng của tòa nhà
Dữ liệu hóa đơn điện năng
Tháng | Tiêu thụ trước cải tiến (2023) | Tiêu thụ sau cải tiến (2024) | Nhiệt độ trung bình
Tháng 1 | 120,000 kWh | 105,000 kWh | 20.0 °C
Tháng 2 | 115,000 kWh | 97,000 kWh | 22.0 °C
Tháng 3 | 125,000 kWh | 109,000 kWh | 26.5 °C

## Slide 28
OPTION C – TOÀN BỘ CƠ SỞ
❶ Tính tiết kiệm điện theo từng tháng
Tháng | Tiết kiệm điện (kWh)
Tháng 1 | 120,000 – 105,000 = 15,000
Tháng 2 | 115,000 – 97,000 = 18,000
Tháng 3 | 125,000 – 109,000 = 16,000
Tổng tiết kiệm 3 tháng = 15,000 + 18,000 + 16,000 = 49,000 kWh
❷ Ước lượng giá trị tiết kiệm tài chính
Giả sử giá điện trung bình: 2,000 VNĐ/ kWh
Tiết kiệm 3 tháng = 49,000 x 2,000 = 98,000 VNĐ

## Slide 29
OPTION D – MÔ PHỎNG HIỆU CHUẨN
Ví dụ minh họa
Một trung tâm dữ liệu mới xây dựng năm 2024, có các biện pháp tiết kiệm năng lượng (ECMs)
Lắp đặt hệ thống làm lạnh hiệu suất cao (chiller inverter)
Thiết kế bao che cách nhiệt tốt (vách, mái)
Hệ thống chiếu sáng LED và hiệu chuẩn cảm biến
Công trình mới, không có dữ liệu năm cơ sở

## Slide 30
OPTION D – MÔ PHỎNG HIỆU CHUẨN
❷ So sánh kết quả mô phỏng & thực tế
Dữ liệu | Giá trị
Diện tích sàn | 5,000 m²
Mô hình mô phỏng thiết kế | Dự đoán: 720,000 kWh/năm
Dữ liệu đo công tơ thực tế | Ghi nhận: 765,000 kWh/năm
Khí hậu sử dụng mô phỏng | Weather file TMY cho Hà Nội
Thời tiết thực tế 2024 | Khác nhẹ so với TMY (có 5 ngày nắng nóng bất thường)
❸ Ước lượng tiết kiệm
Mô hình tòa nhà không có ECM: 880,000 kWh/năm
Mô hình có ECM (đã hiệu chuẩn): 720,000 kWh/năm
Tiết kiệm = 160,000 kWh/năm
❶ Sử dụng phần mềm mô phỏng năng lượng (EnergyPlus, eQuest, IESVE, DOE-2)

## Slide 31
VẤN ĐỀ CHUNG THƯỜNG GẶP

## Slide 32
VẤN ĐỀ CHUNG (COMMON ISSUES)
Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiết kiệm
  Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thiết bị & mức tiết kiệm
  Các yếu tố dự đoán được & đo được có thể dung làm điều chỉnh thường quy
  Yếu tố không đo được, không dự đoán được gây ra biến động & phải xử lý qua điều chỉnh phi thường quy
Đánh giá độ không chắc chắn của tiết kiệm
  Phát sinh từ: lỗi thiết bị đo, lỗi mô hình, lỗi lấy mẫu, giả định quy định
  Cần định lượng các yếu tố có thể & đánh giá định tính các yếu tố không thể định lượng
  Có thể giảm độ không chắc chắn: sử dụng dữ liệu đo, tăng cỡ mẫu
Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu
  Nếu có quy định hoặc tiêu chuẩn nội bộ, đường cơ sở có thể được thiết lập bằng mức chuẩn tối thiểu này

## Slide 33
VẤN ĐỀ CHUNG (COMMON ISSUES)
Điều kiện vận hành tối thiểu
  ECM khoogn được làm suy giảm điều kiện vận hành nếu không có sự đồng thuận của người sử dụng
  Các điều kiện vận hành duy trì cần được ghi rõ trong Kế hoạch M&V
Giá năng lượng
  Giá được áp dụng từ biểu giá năng lượng hoặc mức giá cận biên (marginal price) tính đến mọi yếu tố trên hóa đơn
Xác minh bởi bên thứ ba
  Bên thứ ba độc lập có thể hỗ trợ chủ đầu tư xác minh kế hoạch M&V & báo cáo tiết kiệm
  Có thể giàu kinh nghiệm nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề

## Slide 34
VẤN ĐỀ CHUNG (COMMON ISSUES)
Dữ liệu cho chương trình giao dịch phát thải
  Cơ sở để xác minh tiết kiệm trong chương trình giao dịch tín chỉ phát thải
  Cần tách biệt tiết kiệm điện theo mùa, giờ cao điểm/ thấp điểm & loại nhiên liệu nếu liên quan EF khác nhau
Điều chỉnh đường cơ sở phi thường quy (Non-Routine)
  Áp dụng khi có thay đổi bất ngờ: tăng diện tích, thay đổi thiết bị, mục tiêu vận hành
  Cần phương pháp theo dõi thay đổi
Dữ liệu thời tiết & chi phí
  Ưu tiên dữ liệu công bố chính phủ, dữ liệu tại chỗ
  Chi phí phụ thuộc vào độ phức tạp ECM, số điểm đo, biến độc lập, thời gian đo

## Slide 35
VẤN ĐỀ VỀ ĐO LƯỜNG

## Slide 36
VẤN ĐỀ VỀ ĐO LƯỜNG
1. Sử dụng đồng hồ đo của NCC điện
Có thể dung đồng hồ Thương mại của công ty điện lực nếu:
+ Có tín hiệu đầu ra phục vụ dữ liệu cho M&V
+ Hằng số xung thiết bị phải được hiệu chuẩn
2. Đo nhu cầu điện (Electric Deman)
Phải đo nhu cầu đúng cách công ty điện lực tính toán hóa đơn (cửa sổ cố định/ cửa sổ trượt)
Lưu ý nếu cơ sở có thiết bị tạo đỉnh tải ngắn hạn
3. Thiết bị đo lường & kỹ thuật đo
Có thể cần đo các đại lượng vật lý không có sẵn từ đồng hồ NCC: nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng, áp suất
Tuân thủ thực hành đo lường tốt
4. hiệu chuẩn thiết bị đo
Thiết bị đo phải được hiệu chuẩn theo Tiêu chuẩn
Thiết bị & cảm biến cần được chọn kỹ để giữ hiệu chuẩn lâu, dễ kiểm định
5. Lỗi thu thập dữ liệu & dữ liệu bị mất
Không có hệ thống nào thu thập dữ liệu hoàn toàn không sai sót
Kế hoạch M&V phải:
+ Đặt ngưỡng mất dữ liệu tối đa có thể chấp nhận
+ Đưa ra cách xử lý nếu thiếu hoặc sai lệch
6. Sử dụng hệ thống quản lý năng lượng (EMS)
Phần mềm phải cho phép ghi dữ liệu phục vụ phân tích
Thêm các điểm đo chuyên biệt: công suất điện chi tiết, mức tiêu thụ theo khu vực
Bảo mật EMS
Khả năng lưu trữ, xử lý dữ liệu & ghi nhật ký